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Усть-Донецкий район расположен в центре Ростовской области и граничит: на севере с Белокалитвинским районом, на востоке с Константиновским и Семикаракорским, на юге с Багаевским и на западе с Октябрьским районами.
В Усть-Донецком районе 29 населённых пунктов в составе одного городского и семи сельских поселений:
1. Апаринское сельское поселение – хутор Апаринский; хутор Бронницкий.
2. Верхнекундрюченское сельское поселение – станица Верхнекундрюченская; хутор Евсеевский; хутор Кривая Лука; хутор Тереховский, хутор Мостовой; хутор Топилин.
3. Крымское сельское поселение – хутор Крымский; хутор Виноградный; хутор Дубрава; хутор Ещеулов; хутор Ольховский.
4. Мелиховское сельское поселение – станица Мелиховская; поселок Керчикский; хутор Исаевский; поселок Донские Зори; поселок Сусатско-Донской.
5. Пухляковское сельское поселение - хутор Пухляковский.
6. Раздорское сельское поселение – станица Раздорская; хутор Коныгин.
7. Нижнекундрюченское сельское поселение – станица Нижнекундрюченская; станица Усть-Быстрянская; хутор Бородино; хутор Листопадов; хутор Черни; хутор Чумаковский; посёлок Огиб.
8. Усть-Донецкое городское поселение – рабочий поселок Усть-Донецкий.
В соответствии с муниципальным контрактом на разработку схемы водоснабжения и водоотведения и на основании разделения полномочий по организации водоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящая схема водоснабжения разработана в отношении 7 сельских поселений Усть-Донецкого района. 
Учитывая технологическую связанность, в схеме также приводится описательная часть, балансы и мероприятия в отношении систем централизованного водоснабжения и водоотведения Усть-Донецкого городского поселения.


[bookmark: _Toc148702291]Глава 1. «Схема водоснабжения»

[bookmark: _Toc148702292]Раздел 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1 [bookmark: _Toc148702293]Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

В настоящий момент водоснабжение на территории Усть-Донецкого района осуществляется из независимых водозаборов подземных вод, обеспечивающих питьевой водой население Крымского (х. Крымский), Верхнекундрюченского (ст. Верхнекундрюченская, х. Мостовой, х. Кривая Лука, х. Евсеевский, х. Тереховский), Нижнекундрюченского сельских поселений (ст. Нижнекундрюченская, х. Бородино, ст. Усть-Быстрянская), и одного поверхностного водозабора, обеспечивающего питьевой водой население Усть-Донецкого городского поселения, х. Ещеулов, х. Апаринский. 
Для обеспечения водой Мелиховского, Раздорского и Пухляковского сельских поселений заключен договор на приобретение технической воды у филиала «Шахтинский» Государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» (далее - ГУП РО «УРСВ»), которая по магистральному водоводу протяженностью 3,2 км транспортируется на очистные сооружения водопровода ст. Мелиховская, после чего подается в разводящие сети ст. Мелиховская, п. Керчикский и х. Исаевский, ст. Раздорская и х. Пухляковский.
Разводящие сети водоснабжения имеют неравномерный охват потребителей по населенным пунктам. Преобладающий диаметр труб – 50-100 мм. Материал труб – асбестоцемент, чугун, сталь, ПНД. Износ сетей составляет около 50%, а на отдельных участках достигает 100% что является причиной значительных потерь воды.
«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
Эксплуатацию систем водоснабжения Усть-Донецкого района осуществляет филиал «Усть-Донецкий» ГУП РО «УРСВ» согласно таблице 1.1.1-1.

1.1.1-1. – Эксплуатационные зоны ответственности филиала «Усть-Донецкий» ГУП РО «УРСВ».

	№
	Зона эксплуатационной ответственности
	Источник водоснабжения

	1. 
	р.п. Усть-Донецкий
	Водозабор на р. Дон

	2. 
	Апаринское с.п. х. Апаринский
	Водозабор на р. Дон

	3. 
	[bookmark: _Hlk57031020]Верхнекундрюченское с.п. ст. Верхнекундрюченская
	Подземный источник

	4. 
	Верхнекундрюченское с.п. х. Мостовой
	Подземный источник

	5. 
	[bookmark: _Hlk57031076]Верхнекундрюченское с.п. х. Кривая Лука
	Подземный источник

	6. 
	Верхнекундрюченское с.п. х. Евсеевский
	Подземный источник

	7. 
	Верхнекундрюченское с. п х. Тереховский
	Подземный источник

	8. 
	Крымское с.п. х. Крымский
	Подземный источник

	9. 
	[bookmark: _Hlk57031120]Крымское с.п. х. Ещеулов
	Водозабор на р. Дон

	10. 
	Мелиховское с.п. ст. Мелиховская
	Шахтинско-Донской водовод (далее – ШДВ)

	11. 
	Мелиховское с.п. х. Исаевский
	ШДВ

	12. 
	Мелиховское с.п. п. Керчикский
	ШДВ

	13. 
	Пухляковское с.п. х. Пухляковский
	ШДВ

	14. 
	Раздорское с.п. ст. Раздорская
	ШДВ

	15. 
	Нижнекундрюченское с.п. ст. Нижнекундрюченская
	Подземный источник

	16. 
	Нижнекундрюченское с.п. х. Бородино
	Подземный источник

	17. 
	Нижнекундрюченское с.п. ст. Усть-Быстрянская 
	Подземный источник



1.1.2 [bookmark: _Toc148702294]Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Полностью не охвачены системами централизованного водоснабжения населённые пункты Усть-Донецкого района согласно таблице 1.1.2-1. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения нижеприведённых населённых пунктов служат индивидуальные источники.

Таблица 1.1.2-1. - Территории, не охваченные системами централизованного водоснабжения.

	№
	Населённый пункт
	Население, человек

	1. 
	Апаринское с.п., х. Бронницкий 
	573

	2. 
	Верхнекундрюченское с. п х. Топилин 
	13

	3. 
	Крымское с.п., х. Виноградный 
	181

	4. 
	Крымское с.п., х. Дубрава 
	37

	5. 
	Крымское с.п., х. Ольховский 
	249

	6. 
	Мелиховское с.п., пос. Сусатско-Донской
	0

	7. 
	Мелиховское с. п., пос. Донские Зори 
	102

	8. 
	Нижнекундрюченское с.п., х. Листопадов 
	170

	9. 
	Нижнекундрюченское с.п., х. Черни 
	333

	10. 
	Нижнекундрюченское с.п., х. Чумаковский 
	259

	11. 
	Нижнекундрюченское с.п., пос. Огиб 
	50

	12. 
	Раздорское с.п., х. Коныгин
	420

	
	ИТОГО
	2387



Также среди населённых пунктов, входящих в эксплуатационные зоны ответственности ГУП РО «УРСВ», остаются не подключенными к централизованному водоснабжению 2387 человек. Сведения об охвате населения централизованным водоснабжением по сельским поселениям с учётом потребителей, имеющих техническую возможность, но не подключенных к централизованному водоснабжению, приведены в таблице 1.1.2-2.


Таблица 1.1.2-2. – Доля населения, не охваченного централизованным водоснабжением.
	Сельское поселение
	Население, чел., всего
	Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, чел.
	Доля населения, не обеспеченного централизованным водоснабжением

	Усть-Донецкое г.п.
	11142 
	0
	0 %

	Апаринское
	3313 
	738 
	22,27 %

	Мелиховское
	4409 
	294 
	6,66 %

	Крымское
	2032 
	441
	21,72 %

	Верхнекундрюченское
	2989 
	13
	0,43 %

	Нижнекундрюченское
	3725
	2220
	59,60 %

	Пухляковское
	1783 
	780
	43,77 %

	Раздорское
	1967 
	569
	28,93 %

	ИТОГО
	31360 
	5076
	16,18 %



1.1.3 [bookmark: _Toc148702295]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при её подаче потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.
В соответствии с определением, приведённым в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», технологической зоной водоснабжения являются водопроводные сети, эксплуатируемые ГУП РО «УРСВ».

[bookmark: _Hlk57018844]I технологическая зона, водоснабжение осуществляется от подземных источников расположенных в поселениях:
1. Верхнекундрюченское с.п. ст. Верхнекундрюченская.
1. Верхнекундрюченское с.п. х. Мостовой – источник водоснабжения находится в ст. Верхнекундрюченская.
1. Верхнекундрюченское с.п. х. Кривая Лука – источник водоснабжения находится в ст. Верхнекундрюченская.
1. Верхнекундрюченское с.п. х. Евсеевский.
1. Верхнекундрюченское с.п. х. Тереховский.
1. Крымское с.п. х. Крымский.
1. Нижнекундрюченское с.п. ст. Нижнекундрюченская – источник водоснабжения находится в х. Листопадов (скважина, владелец – ООО «Танаис»)
1. Нижнекундрюченское с.п. х. Бородино – источник водоснабжения находится в х. Листопадов (скважина, владелец – ООО «Танаис»).
1. Нижнекундрюченское с.п. ст. Усть-Быстрянская (скважина, владелец ЗАО им. Дзержинского).

II технологическая зона, водоснабжение осуществляется от водозабора на реке Дон:
1. Апаринское с.п. х. Апаринский
2. Крымское с.п. х. Ещеулов
3. Усть-Донецкое г.п.

III технологическая зона, водоснабжение осуществляется от очистных сооружения водопровода (далее – ОСВ) ст. Мелиховская:
· Мелиховское с.п. ст. Мелиховская
· Мелиховское с.п. х. Исаевский
· Мелиховское с.п. п. Керчикский
· Раздорское с.п. ст. Раздорская
· Пухляковское с.п х. Пухляковский

1.1.4 [bookmark: _Toc148702296]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, в том числе эксплуатационных скважин

[bookmark: _Toc455731203][bookmark: _Toc455731209][bookmark: _Toc35246083][bookmark: _Toc35246077]Источники водоснабжения I технологической зоны
Верхнекундрюченское сельское поселение – ст. Верхнекундрюченская
Источник водоснабжения ст. Верхнекундрюченская – каптажный колодец, расположенный в лесном массиве лесхоза, введен в эксплуатацию в 1975 году. 
Вода по водоводу поступает в 2 ёмкости объёмом 25 м³ каждая. Ёмкости 64-го года выпуска, в рабочем состоянии в настоящий момент. Затем вода попадает на насосную станцию, расположенную примерно в 60 м от земельного участка             ст. Верхнекундрюченская, ул. Лесная, 25 затем закачивается насосным оборудованием в водонапорную башню объёмом 25м³ расположенную примерно в 90 метрах на восток от земельного участка ст. Верхнекундрюченская, ул. Лесная 19 и далее самотёком поступает в водопроводную сеть протяжённостью 17 км. 
Вторая ветка водовода подаёт воду от каптажного колодца на насосную станцию х. Мостовой, далее насосами поднимается в новую водонапорную башню объёмом 25 м³ и оттуда самотёком поступает в сеть х. Мостовой, протяжённостью 14 км и х. Кривая Лука.
Верхнекундрюченское сельское поселение – х. Евсеевский
В северной части х.Евсеевский расположена артезианская скважина глубиной 67 м. В скважине установлен глубинный насос ЭЦВ 5-4-128, который подает воду в башню Рожновского емкостью 25м³. Далее вода самотеком поступает в разводящую сеть хутора протяженностью 9353 км, введена в эксплуатацию в 2022 году.
Верхнекундрюченское сельское поселение – х. Тереховский
Водоснабжение х. Тереховский осуществляется от двух артезианских скважин глубиной около 20 м каждая. В скважинах установлены глубинные насосы ЭЦВ 5-6,5-80, которые подают воду в башни Рожновского емкостью 25м³. Далее вода самотеком поступает в разводящую сеть хутора протяженностью 13 003 метра, введена в эксплуатацию в 2022 году.
Крымское сельское поселение – х. Крымский
Источник водоснабжения х. Крымский две артезианские скважины, расположенные на северной окраине. Устья скважин организованы в подземных павильонах. Насосы на глубине 80 м.
Территория вокруг скважин огорожена по периметру железобетонным забором, размер ограждения 82х75м. Скважины работают ежедневно до 8 часов в сутки с водозабором до 160 м³/сут. Вода из скважин подаётся в насосную станцию, обеззараживается установкой УДВ-7А-300Н-10-150 с использованием щавелевой кислоты. Далее вода поступает в 2 водонапорные башни одна из башен заменена в 2023году).  и дальше в сеть.
Нижнекундрюченское сельское поселение – ст. Усть-Быстрянская
Одиночная скважина, владелец ЗАО им. Дзержинского, расположена в              500 м на запад от станицы, водоснабжением обеспечены школа, пожарная часть и ФАП.
Население не охвачено централизованным водоснабжением и обеспечивается водой на хозяйственно-бытовые нужды за счет индивидуальных дворовых колодцев и бытовых скважин.
Нижнекундрюченское сельское поселение – ст. Нижнекундрюченская
Водоснабжение ст. Нижнекундрюченская и х. Бородино осуществляется от подземного водозабора, расположенного в 1,5 км к северу-востоку от х. Листопадов на территории Листопадовского месторождения.
На площадке расположены 3 водозаборные скважины, владелец –                   ООО «Танаис». От водозаборных сооружений по трубопроводу протяженностью 3,4 км вода подается на насосную станцию 2-ого подъема, расположенную в              0,3 км к северу-востоку от х. Бородино. Водозаборные скважины имеют вынесенную на местность и обустроенную в соответствии с нормативами зону I пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения.
Водозабор на реке Дон (II технологическая зона)
Поверхностный ковшевой водозабор из р. Дон, расположен в 850 м выше по течению от места впадения р. Северский Донец в р. Дон на территории Константиновского района. 
Водозаборные сооружения введены в эксплуатацию в 2002 г.
В состав узла головного водозабора входят следующие сооружения:
· береговой ковш, который представляет собой заглубленный в берег котлован откосного типа, открытый со стороны реки;
· водоприемник с рыбозащитным устройством представляет собой металлическую оболочку с водоприемными окнами и системой трубопроводов для промывки фильтрующих кассет;
· три кассеты размер (1,0х1,2х0,08м) наполнитель – пластиковые шарики Ø 20 мм. Фильтрующие кассеты выполняют роль рыбозащитного устройства;
· всасывающие трубопроводы Ø 300 мм, сталь - 3 шт.;
· здание насосной станции 1-ого подъема камерного типа с сухой камерой.
Водоприемник разделен на три секции (по количеству всасывающих трубопроводов).
Для предупреждения попадания плавающих предметов (водорослей мелких рыб и т.д.) водоприемный оголовок оборудован рыбозащитным устройством, которое представляет собой металлическую оболочку с водоприемными окнами и системой трубопроводов для промывки фильтрующих кассет.
Фильтрующие кассеты выполняют роль рыбозащитного устройства.
При падении воды ниже минимального горизонта забор воды осуществляется с помощью мобильной плавучей насосной станции (МПНС) типа «Капелька», на которой установлены 3 насосных агрегата Zeox-FIRST V 12002-55-2. На всасывающих трубопроводах установлен рыбозаградитель 0,5 СРЗ, являющийся комбинированным рыбозащитным устройством (механическое и гидравлическое заграждение). Речная вода от водозаборных сооружений по двум водоводам (Ø 400 мм – пластик (2011г.), Ø 300 мм – сталь (1989г)) протяженностью 7,8 и 7,2 км соответственно подается на ОСВ в р.п. Усть-Донецкий. Согласно акту обследования, проведенному эксплуатирующей организацией в 2021г., общий износ оборудования составляет — 65 %, насосных агрегатов — 70%.

Водозабор Шахтинский (III технологическая зона)
Водозаборные сооружения ШДВ представляют собой сложный комплекс инженерных сооружений, в состав которого входят восемь водоприёмных оголовков, три отдельно стоящих водозаборных колодца (два на первую очередь и один на вторую), две стационарные насосные станции 1-го подъёма (1 очереди и 2 очереди, которая совмещена с береговым колодцем), плавучая насосная станция, предназначенная для подачи в водозаборные колодцы в случае значительного снижения уровня воды в р. Дон.
Водозабор с насосными станциями 1-го, 2-го и 3-го подъёмов и очистных сооружений 1-ой очереди сдан в эксплуатацию в 1964 г., строительство новой, 2-ой очереди Шахтинско-Донского водопровода, с насосными станциями 1-го, 2-го, 3-го подъёмов и новыми очистными сооружениями велось с 1975 г. по 1998 г.
Насосные станции 1 и 2 подъёма Шахтинско-Донского водопровода располагаются на правом берегу реки Дон в 145 км выше устья между х. Пухляковский и ст. Мелиховская, в 4-х километрах севернее ст. Мелиховской и в 35 км от г. Шахты, площадь земельного отвода составляет 24,02 га.
Очистные сооружения и насосные станции 3 подъёма Шахтинско-Донского водопровода находится на расстоянии 1 км к северо-востоку от шахты им. Октябрьской революции, в селитебной зоне г. Шахты, по адресу: г. Шахты, ул. Калиновского, 1 «а», площадь 11,02 га;
Забор сырой воды осуществляется через водоприемные сооружения. Речная вода через систему оголовков и самотечных трубопроводов поступает в водозаборные колодцы цилиндрической формы.
Приёмные воронки самотечных труб снабжены решетками, выполняющими функции предварительной очистки забираемой воды, защиты от попадания в неё льда, а также рыбы. Металлические решетки приёмных воронок имеют электрообогрев для борьбы с шугой.
Насосная станция 1 подъёма первой очереди оборудована тремя насосами марки Д3600-52. Дополнительно работает плавучая насосная станция, имеющая два насоса марки Д3600-52.
Параллельно осуществляется водозабор посредством двух оголовков и насосной станции 1 подъёма второй очереди, оборудованной четырьмя насосами марки ЦН 5200-51. 
Насосная станция 1-го подъёма первой очереди и плавучая насосная станция перекачивают речную воду по двум водоводам диаметром 1000 мм на насосную станцию 2-го подъёма первой очереди, откуда вода перекачивается на очистные сооружения 3-го подъёма ШДВ по двум водоводам технической воды «Дон-Шахты» диаметром 1000 мм и 1200 мм, протяженностью соответственно – 29,5 км и 21,9 км.
С насосной станции 1-го подъёма второй очереди вода поступает по двум водоводам диаметром 1000 мм на насосную станцию 2-го подъёма второй очереди, оборудованной пятью насосами ЦН 3000-197 и одним насосом ЦН 1000-180, откуда по водоводу технической воды «Дон-Шахты» диаметром 1200 мм, протяженностью 31км - на очистные сооружения 3 подъёма ШДВ в г. Шахты и частично потребителям технической воды г. Шахты.

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Усть-Донецкого района расположены 2 комплекса очистных сооружений водопровода, ОСВ р.п. Усть-Донецкий и ОСВ ст. Мелиховская.

Очистные сооружения р.п. Усть-Донецкий

Общие сведения:
Площадь занимаемой территории 24684 м². Периметр 0,76 км. Площадь застройки 1195,6 м² (станция очистки воды), 2 резервуара объёмом 3200 м³, площадью 776,68 м².
Площадь с усовершенствованными покрытиями 3355 м². Неусовершенствованные покрытия – 19071,7 м². Станция повторного использования воды 222 м². Не используется по назначению. Проходная 63 м². Расстояние от границы промплощадок ОСВ до ЖД станции 4 км; до ближайшего речного порта 2 км; до жилого массива 0,5 км. Численность сотрудников 59 человек. Занято на очистке воды 26 человек.
В состав очистных сооружений водопровода входят:
-  [bookmark: _Hlk68177915]станция очистки воды;
-  сооружения повторного использования воды (в нерабочем состоянии);
-  резервуары запаса питьевой воды: 2х3200 м3 и 2x500 м3.
-  четыре контактных фильтра с трехслойной загрузкой, с верхней распределительной системой подачи воды. Площадь одного фильтра 12,9 м²;
-  смеситель вихревого типа;
-  приёмный лоток;
-  насосная станция II-го подъёма;
-  растворный цех коагулянта;
-  воздуходувный насос – ВК-ВМ 1 УХЛ-1;
-  растворный цех поваренной соли;
-  хлораторная с электролизной установкой «ХЛОРЭФС» УГ-7МК производительностью 40 кг/сутки по активному хлору (в работу принято пять (4 рабочих и 1 резервный) электролизных модулей в 2008 году);
-  хим. лаборатория;
-  административные помещения;
-  топочная на газовом топливе;
-  слесарные мастерские;
-  трансформаторная подстанция с электрощитовой;
-  проходная.

Технологический процесс:
На ОСВ осуществляется одноступенчатая обработка воды с использованием электролитического гипохлорита натрия NaClO и метода контактного фильтрования с применением коагулянта - полиоксихлорид алюминия Аква-Аурат 30, с содержанием активного продукта 30% в товарном коагулянте.
Сырая вода от НС-1 поступает на первичное хлорирование затем в вихревой смеситель, где происходит отделение крупных взвесей (песок, ракушка), далее вода через приёмный лоток, минуя осветлитель, поступает на контактные фильтры с трёхслойной загрузкой на коагуляцию. В качестве загрузки используется кварцевый дроблёный песок разных фракций и сорбционный материал ОДМ-2ср.
Осветлители пришли в негодность при запуске очистных сооружений. Технологический процесс был изменён. Приёмная камера была герметизирована во избежание попадания воды в осветлители. В настоящий момент герметизирующий слой приёмной камеры растрескался и требует ремонта. Вода просачивается внутрь осветлителей, усугубляя процессы коррозии и разрушения.
Коагуляция осуществляется в несколько этапов в четырёх технологических ёмкостях с трёхслойной загрузкой фильтра и верхней распределительной системой подачи воды. Лотки для коагуляции в аварийном состоянии. Ремонт и замена фильтрующих материалов проводилась в 2014 году только в 4-ом фильтре, остальные загружались в 2003 году, в настоящее время пропущены три плановые загрузки. На данный момент работает 1,3,4 фильтры; 2-ой фильтр в нерабочем состоянии. На 4-ом и 2-ом фильтрах отсутствуют ротаметры. 
Ввиду нарушения целостности узлов фильтрационной системы выведение из технологического процесса ни одного из фильтров невозможно. Отсутствие коагуляции в двух фильтрах приведёт к снижению качества очищенной воды на выходе. Пропущенные плановые перезагрузки фильтрующих слоёв вместе с отсутствием процесса коагуляции в двух фильтрах существенно увеличивают хлоропоглощение. Это в свою очередь приводит к увеличению расхода реагентов на подготовку питьевой воды.
После прохождения очистки и обеззараживания вода поступает в резервуары чистой воды, откуда насосной станцией второго подъема подается в разводящую сеть р. п. Усть-Донецкий. Регламент её работы определяется технологической службой в зависимости от потребности города в питьевой воде.
В соответствии с требованиями п. 9.15 и п. 9.137 СП 31.13330.2012 предусматривается двойное хлорирование воды. Предварительное хлорирование производится с целью улучшения санитарного состояния сооружений.
Оборудование «ХЛОРЭФС» предназначено для синтеза дезинфицирующего вещества раствора гипохлорита натрия – NaClO и дозирования его в обрабатываемую воду.
В качестве сырья для синтеза гипохлорита натрия используется раствор поваренной соли концентрацией 25-30 г/л. Синтез гипохлорита натрия производится в электролизной установке. В настоящий момент работают только две электролизные установки из четырёх с содержанием гипохлорита натрия 2,13-2,49, 6,04-6,75, что является недостаточным при обработке воды в весенне-летний период. Электролизные установки №2 и №4 требуют полной переобвязки с заменой всех кранов и переходов на ёмкости, №1 и №3 – замены шаровых кранов.
В воде и поваренной соли содержатся вещества, образующие в процессе синтеза осадок на катодных пластинах электролизные установки, необходима специальная подготовка рабочего раствора соли. Последовательность производственных процессов, следующая:
1) подготовка воды (декарбонизация);
2) подготовка раствора поваренной соли (насыщенного, концентрацией 260 -300 г/л);
3) заполнение электролизной ванны насыщенным раствором поваренной соли;
4) синтез гипохлорита натрия;
5) накопление раствора гипохлорита натрия;
6) дозирование гипохлорита натрия в обрабатываемую питьевую воду.
Выявленные замечания:
-  Технологические ёмкости для коагуляции в аварийном состоянии. Требуют ремонта и замены наполнителей;
-  Осветлители не используются. При запуске лопнуло армированное основание, не эксплуатируются с момента запуска ОСВ.
Сравнение фактического качества воды, очищенной на ОСВ и нормативных показателей представлено в таблице 1.1.4.2-1.

Таблица 1.1.4.2-1 - Качество воды после очистки на ОСВ.

	Нормируемые показатели состава воды после очистки на ОСВ
	Един. изм.
	Фактическое качество очищенных вод за год (среднегодовые концентрации)
	Фактическое количество проб воды за год
	Гигиенический норматив

	
	
	
	
	

	Санитарно-химические показатели:

	Водородный показатель
	ед. рН
	7,90
	12
	в пределах 6,0-9,0

	Сухой остаток
	мг/дм3
	522,68
	12
	не более 1000

	Хлориды
	мг/дм3
	85,10
	12
	не более 350

	Сульфаты
	мг/дм3
	108,40
	12
	не более 500

	Ионы аммония
	мг/дм3
	0,07
	12
	не более 1,5

	Нитриты •
	мг/дм3
	0,02
	12
	не более 1,3

	Нитрат-ионы
	мг/дм3
	1,11
	12
	не более 46,0

	Фторид-ион
	мг/дм3
	0,24
	12
	не более 1,2

	Железо общее
	мг/дм3
	0,22
	12
	не более 0,3

	АПАВ
	мг/дм3
	0,05
	12
	не нормируется

	Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,02
	12
	не более 0,3

	хпк
	мг/дм3
	15,00
	12
	не более 15

	БПК5
	мг О2/дм³
	0,75
	12
	не более 2

	БПКполн
	мг О2/дм³
	1,03
	12
	не нормируется

	Растворенный кислород
	мг/дм3
	10,42
	12
	не менее 4

	Магний
	мг/дм3
	31,17
	12
	не более 50,0

	Медь
	мг/дм3
	0,04
	12
	не более 1,0

	Кальций
	мг/дм3
	50,02
	12
	не нормируется

	Летучие фенолы
	мг/дм3
	0,00
	12
	не нормируется

	Перманганатная окисляемость
	мг/дм3
	3,27
	12
	не нормируется

	Алюминий
	мг/дм3
	0,04
	12
	не более 0.2

	Марганец
	мг/дм3
	0,05
	12
	не более 0,1

	Хром (VI)
	мг/дм3
	0,02
	12
	не более 0,05

	Запах при 20’С
	баллы
	0
	12
	не более 2

	Запах при 60 С
	баллы
	0
	12
	не более 2

	Цветность
	градусы
	17,7
	12
	не более 20

	Мутность
	мг/дм3
	1,98
	12
	не более 1,5

	Жесткость
	ммоль/дм3
	5,2
	12
	не более 7,0



Очистные сооружения ст. Мелиховская
Очистка воды осуществляется с помощью 4-х блочных фильтров «Исток-800-К» и 2-х систем водоподготовки в блочно-модульном исполнении «АКВАСОВ К42», здания электролизных установок для варки гипохлорита натрия из поваренной соли. На площадке ОСВ также расположены насосная станция промывных вод, сооружения повторного использования воды после промывки фильтров и резервуары чистой воды в количестве двух штук, объемом по 450м3 каждый. Напор воды в сети поддерживается статическим давлением из-за разности высот. Верхняя точка – резервуары имеет отметку 74,0 м, нижняя точка 7,0 м. В х. Пухляковский и ст. Раздорская вода подаётся насосами станции питьевой воды.

Общие сведения:
В состав очистных сооружений водопровода входят:
-  Блочные модульные фильтры «ИСТОК-800К» - 4 шт.
-  Система водоподготовки в блочно-модульном исполнении «АКВАСОВ К42» - 2 шт.
-  Насосная станция повторного использования воды - 1 шт.
-  Резервуар повторного использования воды после промывки фильтров – 1 шт.
-  Электролизные модули - 2шт.
-  Резервуары чистой воды - 2 шт.
-  Насосная станция промывных вод - 1 шт.
-  Насосная станция питьевой воды - 1 шт.


Технологический процесс: 
Исходная вода подается на установки блочных фильтров «Исток-800К» и систем водоподготовки в блочно-модульном исполнении «АКВАСОВ К42» из поверхностного источника. Для задержания крупных плавающих примесей также установлены фильтры грубой очистки. Для интенсификации процесса осаждения в исходную воду после фильтра грубой очистки насосом-дозатором вводится рабочий раствор коагулянта. Расход раствора в зависимости от качества исходной воды изменяется путем регулировки режима работы насоса-дозатора.
Для подготовки питьевой воды с применением коагулянта типа АКВА-АУРАТ-30 используется раствор 1,5-2% концентрации.
Смешение раствора коагулянта с обрабатываемой водой осуществляется непосредственно в трубопроводе, на котором смонтированы перегородки с верхним и нижним переливами для увеличения времени контакта коагулянта с исходной водой. Далее вода поступает в камеру хлопьеобразования, в которой при реагентной схеме обработки после ввода коагулянта образуются хлопья гидрата окиси алюминия с извлеченными из воды взвешенными и коллоидными частицами. 
После камеры хлопьеобразования вода поступает на вертикальный отстойник со встроенными тонкослойными модулями. Здесь происходит выпадение взвеси и достигается интенсивное её осветление. Выпадающий осадок периодически удаляется из отстойника.
Отстоянная вода с остаточной мутностью проходит песчаный фильтр, в котором происходит ее окончательная очистка. Пройдя фильтр, вода с остаточным напором поступает в резервуары чистой воды.
На площадке ОС расположена насосная станция промывных вод, где размещены 3 насосных агрегата Grundfos NB 65-160/77 для промывки фильтров водой из резервуаров чистой воды.
Очищенная вода питьевого качества поступает в резервуар чистой воды – 2 шт. по 450 м³ каждый, откуда подаётся в разводящие сети ст. Мелиховская п. Керчикский и х. Исаевский самотечно, а в сети х. Пухляковский, ст. Раздорская насосами станции питьевой воды.
Для удаления накапливающихся в установке загрязнений предусмотрена ежесуточная ее промывка насосами станции промывной воды из резервуаров в течение 15-20 минут. При этом вода, поступая на фильтр снизу-вверх, расширяет его загрузку, вынося накопившиеся за фильтроцикл загрязнения, а затем поступает в отстойник и смывает накопившийся в нем осадок. Грязная вода сбрасывается в резервуар повторного использования, где она отстаивается и по мере накопления насосами вдавливается в коллектор исходной воды для повторной очистки.
Для обеззараживания питьевой воды применяется 1-е, 2-е, 3-е хлорирование раствором гипохлорита натрия NaClO концентрацией активного хлора 6 г/л. Синтез гипохлорита натрия осуществляется путем электролиза в двух электролизных модулях. Исходное сырье для электролиза – декарбонизированный 3% раствор поваренной соли.
Первичное и вторичное хлорирование выполняется по классической схеме: 
1. Перед входом сырой воды в установку насосом-дозатором вводится гипохлорит натрия определенной дозы, достаточной и необходимой для предварительного обеззараживания воды и оборудования очистительной установки;
2. На выходе в осветленную хлорированную воду. Для приготовления насыщенного солевого раствора применены два независимо работающих друг от друга дренажных солерастворителя с промежуточными емкостями.
Выявленные замечания:
-  не восстановлено напольное покрытие в помещении блочных фильтров в полном объёме.
В таблицах 1.1.4.2-2 – 1.1.4.2-5 приведены показатели качества воды в различных источниках водоснабжения Усть-Донецкого района.

Таблица 1.1.4.2-2 - Качество воды после очистки на ОСВ ст. Мелиховская.

	Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод
	Един. изм.
	Фактическое качество очищенных вод за год (среднегодовые концентрации)
	Фактическое количество проб воды за год
	Гигиенический норматив 

	
	
	
	
	

	Санитарно-химические показатели:

	Водородный показ
	ед. рН
	7,95
	12
	в пределах 6,0-9,0

	Цветность
	градусы
	23,4
	12
	не более 20

	Мутность
	мг/дм3
	2,25
	12
	не более 1,5

	Жесткость
	ммоль/дм3
	6,21
	12
	не более 7,0

	Сухой остаток
	мг/дм3
	590,00
	12
	не более 1000

	Хлориды
	мг/дм3
	137,90
	12
	не более 350

	Сульфаты
	мг/дм3
	170,54
	12
	не более 500

	Ионы аммония
	мг/дм3
	0,06
	12
	не более 1,5

	Нитриты
	мг/дм3
	0,02
	12
	не более 1,3

	Нитрат-ионы
	мг/дм3
	1,78
	12
	не более 46,0

	Фторид-ион
	мг/дм3
	0,33
	12
	не более 1,2

	Железо общее
	мг/дм3
	0,27
	12
	не более 0,3

	АПАВ
	мг/дм3
	0,06
	12
	не нормируется

	нефтепродукты
	мг/дм3
	0,02
	12
	не более 0,3

	ХПК
	мг/дм3
	15,00
	12
	не более 15

	БПК полн
	мг О₂/дм3
	0,86
	12
	не более 2,0

	БПК 5
	мг О₂/дм3
	1,09
	12
	не нормируется

	Магний
	мг/дм3
	34,30
	12
	не более 50

	Медь
	мг/дм3
	0,14
	12
	не более 1,0

	Растворенный кислород
	мг/дм3
	13,84
	12
	не менее 4

	Кальций
	мг/дм3
	62,10
	12
	не нормируется

	Летучие фенолы
	мг/дм3
	0,00
	12
	не нормируется

	Перманганатная окисляемость
	мг/дм3
	4,55
	12
	не нормируется

	Запах при 20 С
	мг/дм3
	0
	12
	не более 2

	Запах при 60 С
	мг/дм3
	0
	12
	не более 2

	Алюминий
	мг/дм3
	0,20
	12
	не более 0,2

	Марганец
	мг/дм3
	0,05
	12
	не более 0,1

	Хром (VI)
	мг/дм3
	0,03
	12
	не более 0,05



Таблица 1.1.4.2-3 - Качество воды подземного источника ст. Верхнекундрюченская.

	Нормируемые показатели состава очищенных вод
	Един. изм.
	Фактическое качество очищенных вод за год (среднегодовые концентрации)
	Фактическое количество проб воды за год
	Гигиенический норматив 

	
	
	
	
	

	Санитарно-химические показатели:

	Запах при 20 С
	баллы
	0
	12
	не более 2

	Запах при 60'С
	баллы
	0
	12
	не более 2

	Вкус
	баллы
	0
	12
	не более 2

	Цветность
	градусы
	3
	12
	не более 20

	Мутность
	мг/дм3
	0,58
	12
	не более 1,5

	Хлориды
	мг/дм3
	30,2
	12
	не более 350

	Аммиак и ионы аммония (суммарно)
	мг/дм3
	0,1
	12
	не более 1,5

	Нитрат-ионы
	мг/дм3
	4,43
	12
	не более 46,0

	Железо общее
	мг/дм3
	0,05
	12
	не более 0,3

	Сульфаты
	мг/дм3
	38,4
	12
	не более 500

	ГХЦГ (линдан)
	мг/дм3
	0,005
	12
	не более 0,002

	ДДТ и метаболиты
	мг/дм3
	0,005
	12
	не более 0,002

	2,4-Д
	мг О2/дм³
	0,04
	12
	не более 1

	сухой остаток
	мг/дм3
	640
	12
	не более 1000

	жесткость
	ммоль/дм3
	0,6
	12
	не более 7.0

	перманганатная окисляемость
	мг/дм3
	0,64
	12
	не нормируется

	водородный показатель
	ед. рН
	2,55
	12
	в пределах 6,0-9,0




Таблица 1.1.4.2-4 - Качество воды подземного источника х. Крымский скважина № 1.

	Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод
	Един. изм.
	Фактическое качество очищенных вод за год (среднегодовые концентрации)
	Фактическое количество проб воды за год
	Гигиенический норматив 

	
	
	
	
	

	Санитарно-химические показатели:

	Запах при 20 С
	баллы
	0
	12
	не более 2

	Запах при 60 С
	баллы
	0
	12
	не более 2

	Вкус
	баллы
	0
	12
	не более 2

	Цветность
	градусы
	2,3
	12
	не более 20

	Мутность
	мг/дм3
	0,58
	12
	не более 1,5

	Хлориды
	мг/дм3
	159
	12
	не более 350

	Аммиак и ионы аммония (суммарно)
	мг/дм3
	0,1
	12
	не более 1,5



	Нитрат-ионы
	мг/дм3
	0,69
	12
	не более 46,0

	Железо общее
	мг/дм3
	0,05
	12
	не более 0,3

	Сульфаты
	мг/дм3
	336
	12
	не более 500

	ГХЦГ (линдан)
	мг/дм3
	0,005
	12
	не более 0,002

	ДДТ (сумма изомеров)
	мг/дм3
	0,005
	12
	не более 0,002

	2.4-Д
	мг/дм3
	0,04
	12
	не более 1

	сухой остаток
	мг/дм3
	1337
	12
	не более 1000

	перманганатная окисляемость
	мг/дм3
	6,125
	12
	не нормируется

	водородный показатель
	ед. рН
	7,70
	12
	в пределах 6,0-9,0

	жесткость
	ммоль/дм3
	6,03
	12
	не более 7.0



Таблица 1.1.4.2-5 - Качество воды подземного источника х. Крымский скважина № 2.

	Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод
	Един. изм.
	Фактическое качество очищенных вод за год (среднегодовые концентрации)
	Фактическое количество проб воды за год
	Гигиенический норматив 

	
	
	
	
	

	Санитарно-химические показатели:

	Запах при 20 С
	баллы
	0
	12
	не более 2

	Запах при 60 С
	баллы
	0
	12
	не более 2

	Вкус
	баллы
	0
	12
	не более 2

	Цветность
	градусы
	2,1
	12
	не более 20

	Мутность
	мг/дм3
	0,58
	12
	не более 1,5

	Хлориды
	мг/дм3
	156,5
	12
	не более 350

	Аммиак и ионы аммония (суммарно)
	мг/дм3
	0,1
	12
	не более 1,5

	Нитрат-ионы
	мг/дм3
	0,73
	12
	не более 46,0

	Железо общее
	мг/дм3
	0,05
	12
	не более 0,3

	Сульфаты
	мг/дм3
	355,2
	12
	не более 500

	ГХЦГ (линдан)
	мг/дм3
	0,005
	12
	не более 0,002

	ДДТ (сумма изомеров)
	мг/дм3
	0,005
	12
	не более 0,002

	2.4-Д
	мг/дм3
	0,04
	12
	не более 1

	сухой остаток
	мг/дм3
	1272
	12
	не более 1000

	жесткость
	ммоль/дм3
	11,4005
	12
	не более 7,0

	перманганатная окисляемость
	мг/дм3
	0,735
	12
	не нормируется

	водородный показатель
	ед. рН
	7,725
	12
	в пределах 6,0-9,0




1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объёма воды, и установленного уровня напора (давления)

Основным фактором перерасхода электроэнергии является высокий уровень потерь воды в сетях водоснабжения, связанных с высоким физическим износом и аварийностью.
Удельный расход электроэнергии по Усть-Донецкому району составляет 1,26 кВт/ч.

Насосная станция 1-ого подъема.
Насосная станция первого подъема расположена на площадке водозабора ковшового типа по правому берегу р. Дон в 186 км от устья р. Дон и представляет собой насосную станцию камерного типа с сухой камерой. В надземной части расположены: машинный зал, электротехническое оборудование и приборы, бытовые и другие помещения. Проектная производительность 8 тыс. м³/сут, фактическая – 3,4 тыс. м³/сутки. 
В качестве основного оборудования установлены центробежные секционные насосы марки ЦНС 180-128 в количестве 3 шт. (2 раб., 1 рез.). Характеристики оборудования приведены в таблице 1.1.4.3-1. Насосы находятся в неудовлетворительном состоянии, необорудованные частотным приводом. Требуется замена насосных агрегатов. В зимнее время при пониженном уровне реки работает дополнительное насосное оборудование. Мобильная плавучая насосная станция (МПНС) типа «Капелька», на которой установлены 3 насосных агрегата Zeox-FIRST V 12002-55-2. От насосной станции до очистных сооружений проложен две нитки напорного трубопровода: диаметром 300 мм стальной и 315 мм ПНД протяженностью 7200 м.

Таблица 1.1.4.3-1 – Характеристики насосов насосной станции первого подъема

	Назначение
	Тип насоса
	Производительность м³/час
	Напор, Н м
	Мощность,
кВт/ч
	оборотов /мин
	Год ввода в эксплуатацию

	Основной, 2 шт.
	ЦНС 180-128
	180
	128
	132
	1450
	2011

	Резервный, 1 шт.
	ЦНС 180-128
	180
	128
	132
	1450
	2011

	Резервный, 1 шт.
	ЦНГС 105-148
	105
	148
	22
	3000
	2011

	МПНС«Капелька»
	Zeox-FIRST V 12002-55-2
	100
	130
	55
	2900
	2017

	МПНС«Капелька»
	Zeox-FIRST V 12002-55-2
	100
	130
	55
	2900
	2017

	МПНС«Капелька»
	Zeox-FIRST V 12002-55-2
	100
	130
	55
	2900
	2017



Помещение насосной станции требует капитального ремонта. Кровля протекает по всему периметру здания в связи с чем наблюдается разрушение кирпичной кладки и растрескивание стен. Отмостка отсутствует, осадками размывается фундамент здания. 
Помещение для сотрудников не достроено. Отсутствует внешняя и внутренняя отделка стен, что приводит к быстрому обветшанию и протечкам, увеличивает затраты на теплоносители.
Насосные агрегаты изношены. Глубина зала с насосами недостаточна. Не соответствует уровню воды в меженные периоды.

Насосная станция 2-ого подъема. 
Насосная станция расположена на площадке ОСВ в р.п. Усть-Донецкий, введена в эксплуатацию 2002 г. На насосной станции второго подъема установлены консольные насосы К-100-65-200 - 2 шт., К-150-125-250 - 1 шт., насосы Д200-36а – 2 шт. Характеристики оборудования приведены в таблице 1.1.4.3-2. В работе постоянно один насосный агрегат, а остальные включаются в работу в пиковые часы разбора воды. Насосы оборудованы частотным приводом, находятся в удовлетворительном техническом состоянии.

Таблица 1.1.4.3-2 – Характеристики насосов насосной станции второго подъема.

	Назначение
	Тип насоса
	Производительность, м³/час
	Н м
	Мощность кВт/ч
	Число оборотов /мин
	Год ввода в эксплуатацию

	Основной, 2 шт.
	К-100-65-200
	100
	36
	15
	2900
	2011

	Резервный, 1 шт.
	К-150-125-250
	150
	22
	18,5
	2900
	2011

	Резервный, 2 шт.
	Д 200-36а
	200
	36
	30
	1450
	2004



Работу станции второго подъема можно оценить как стабильную. Оборудование прошло капитальный ремонт в 2011 году.
Приборов учета воды на насосных станциях первого и второго подъема не установлено.

Ст. Верхнекундрюченская
Состояние насосной станции неудовлетворительное, разрушение кирпичной кладки, разрушение цементного раствора, течь кровли, насос типа К50-32-125 требует планового ремонта. Накопительные емкости подвержены сильной коррозии, множественные свищевые повреждения, разрушение обваловки. Водонапорные башни в удовлетворительном состоянии. Частичное разрушение лакокрасочного покрытия, следы коррозии, свищевые повреждения.

Насосная станция 2-ого подъема х. Бородино
В целом насосная станция второго подъема функционирует стабильно. Накопительные резервуары и водонапорная башня выведена из эксплуатации.

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 270,95 км., в т.ч.: Усть-Донецкое г.п. 61,43 км., сельские поселения 209,52 км. 
Характеристики водопроводных сетей системы водоснабжения Усть-Донецкого района в зависимости от диаметра трубопроводов с указанием материала труб приведены в таблице 1.1.4.4-1.
На ряде участков арматура, колодцы и сети находятся в неудовлетворительном состоянии.
Обследование технического состояния трубопроводов водоснабжения, выполнение контрольных срезов трубопроводов со сверхнормативным сроком эксплуатации показали, что внутренняя поверхность труб подвержена обрастанию солевыми отложениями слоем от 15 до 35 мм с повреждением обширной коррозией стен труб под слоем нароста.
Изношенное состояние отдельных участков и малый объем водопотребления приводят к высокому уровню потерь воды при транспортировке по отдельным населённым пунктам – более 60 %.
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Таблица 1.1.4.4-1 Протяжённость водопроводных сетей с разбивкой по диаметрам

	№п/п
	Участок сети
	Материал
	L, п.м.
	Ø
	Год ввода
	Износ, %

	
	Усть-Донецкий район
	
	
	
	
	

	1. 
	Водопроводная сеть Апаринское с.п., х. Апаринский, для жилого квартала малоэтажной застройки из 66-ти домов в Апаринском сельском поселении Усть-Донецкого района
	ПЭ
	1860
	110
	2012
	46%

	2. 
	Водопровод Верхнекундрюченское с.п., ст. Верхнекундрюченская, ул. Береговая, Молодежная, Лесная, Советская, Пушкина, А.Кудрявцева, Парковая, Садовая, Заречная, пер. Цветочный, Центральная. Школьная, Полевая, Луговая, Почтовая, пер. Жигулевский, пер. Короткий
	асб-сталь-ПЭ
	17000
	50-100
	1980
	100%

	3. 
	Разводящие сети водопровода Верхнекундрюченское с.п., х. Евсеевский
	ПЭ
	9353
	100
	2022
	-

	4. 
	Разводящие сети водопровода Верхнекундрюченское с.п., х. Тереховский
	ПЭ
	13 003
	100
	2022
	-

	5. 
	Водопровод Верхнекундрюченское с.п., х. Кривая Лука, ул. Первомайская, Донская, Островского
	асб-сталь
	3000
	50-100
	1980
	100%

	6. 
	Водопровод Верхнекундрюченское с.п., х. Мостовой, ул. Молодежная, Калинина, Горького, Мичурина, Северная, Платова, Степная, Победы, Достоевского
	асб-сталь
	11000
	50-100
	1980
	100%

	7. 
	Водопровод Крымское с.п., х. Ещеулов, от ОСВ р.п. Усть-Донецкий до водонапорной башни х. Ещеулов
	ПЭ
	4925
	125
	2014
	43%

	8. 
	Разводящие сети водопровода Крымское с.п., х. Ещеулов
	ПЭ
	10382
	100
	2014
	43%

	9. 
	Водопроводная сеть Крымское с.п., х. Крымский
	ПЭ
	15100
	100-160
	2012
	35%

	10. 
	Внутрипоселковый водовод Мелиховское с.п., п. Керчикский
	ПЭ
	6610
	110
	2012
	33%

	11. 
	Внутрипоселковый водовод Мелиховское с.п., п. Керчикский
	ПЭ
	342
	63
	2012
	33%

	12. 
	Водопровод Мелиховское с.п., п. Керчикский
	ПЭ
	2400
	 
	1967
	33%

	13. 
	Водовод сырой воды  Мелиховское с.п., ст. Мелиховская, 0,9 км на северо-восток от ст. Мелиховская
	ПЭ
	3200
	160
	2010
	38%

	14. 
	Водопроводная сеть Мелиховское с.п., ст. Мелиховская, 0,9 км на северо-восток от ст. Мелиховская
	ПЭ
	3438
	225
	2010
	23%

	15. 
	Водовод Мелиховское с.п., ст. Мелиховская, 0,9 км на северо-восток от ст. Мелиховская
	ПЭ
	42224
	110
	2010
	45%

	16. 
	Водопровод Мелиховское с.п., ст. Мелиховская, от ОСВ ст. Мелиховская до х. Пухляковский и ст. Раздорская
	ПЭ
	5460
	250
	2019
	4%

	17. 
	Водопровод Мелиховское с.п., ст. Мелиховская, от ОСВ ст. Мелиховская до х. Пухляковский и ст. Раздорская
	ПЭ
	9800
	180
	2019
	4%

	18. 
	Разводящие сети водопровода Нижнекундрюченское с.п., ст. Нижнекундрюченская, улицы Молодежная, Центральная, Прогонная, Почтовая, Речная
	ЧВР/сталь
	1403
	150
	1980
	80%

	19. 
	Разводящие сети водопровода Нижнекундрюченское с.п., ст. Нижнекундрюченская, улицы Молодежная, Центральная, Прогонная, Почтовая, Речная
	ЧВР/сталь
	5377
	100
	1980
	80%

	20. 
	Водопровод Нижнекундрюченское с.п., ст. Нижнекундрюченская, ул. Октябрьская
	ЧВР/сталь
	570
	 
	1980
	80%

	21. 
	Водопровод Нижнекундрюченское с.п., ст. Нижнекундрюченская, х. Листопадов до насосной станции первого подъема
	ЧВР/сталь
	1095
	 
	1980
	80%

	22. 
	Разводящие сети водопровода Нижнекундрюченское с.п., х. Бородино: улицы Кирпичная, Колхозная, Балочная, Дальняя; х. Листопадов - до насосной станции первого подъема
	ЧВР
	2626
	100
	1978
	80% 

	23. 
	Водопровод Пухляковское с.п., х. Пухляковский
	ПНД
	15000
	50-100
	1974
	68%

	24. 
	Разводящие сети водопровода Раздорское с.п., ст. Раздорская
	ПЭ
	2118
	160
	2008
	38%

	25. 
	Разводящие сети водопровода Раздорское с.п., ст. Раздорская
	ПЭ
	3202
	125
	2008
	38%

	26. 
	Разводящие сети водопровода Раздорское с.п., ст. Раздорская
	ПЭ
	9
	110
	2008
	38%

	27. 
	Разводящие сети водопровода Раздорское с.п., ст. Раздорская
	ПЭ
	1183
	90
	2008
	38%

	28. 
	Разводящие сети водопровода Раздорское с.п., ст. Раздорская
	ПЭ
	2464
	75
	2008
	38%

	29. 
	Разводящие сети водопровода Раздорское с.п., ст. Раздорская
	ПЭ
	24
	40
	2008
	38%




1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Потери воды при передаче фактически составляет более 60% по отдельным населенным пунктам, что обусловлено малым объемом водопотребления при значительных протяженностях подводящих сетей и неудовлетворительным состоянием трубопроводов. Проблемным вопросом, в части сетевого водопроводного хозяйства, является истечение срока эксплуатации трубопроводов из асбестоцемента, чугуна и стали, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры и смотровых колодцев.
На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет порядка 50%, на отдельных ветках участках - 100 %. Износ водопроводных сетей приведен в таблице 1.1.4.4-1.
В процессе полевого этапа технического обследования были выявлены дефекты согласно таблице 1.1.4.5-1.


Таблице 1.1.4.5-1 - Актуальное техническое состояние и технологические проблемы объектов водоснабжения.

	№ п/п
	Адрес и наименование объекта технического обследования
	Описание уровня физического износа, выявленные дефекты, проблемы при эксплуатации
	Износ (группа)
	Износ (%)
	Состояние сооружения

	1
	Скважинные водозаборы

	1.1
	х. Крымский 
	Скважина №1 и водонапорная башня, частичная коррозия ствола башни. Требуется замена водонапорной башни
	В
	60%
	Неудовлетворительное

	
	
	Скважина №2 и водонапорная башня
	Б
	15%
	Удовлетворительное

	
	
	Павильон с установкой обеззараживания общее состояние удовлетворительное, коррозийные повреждения технологических трубопроводов.
	Б
	25%
	Удовлетворительное

	1.2
	х. Пухляковский
	3 артезианские скважины, две водонапорные башни 25 м3 каждая, исключены из технологического процесса.
	-
	
	Выведены из эксплуатации в 2019 г

	1.3
	ст. Раздорская
	Артезианская скважина и две водонапорные башни исключены из технологического процесса
	-
	
	Выведены из эксплуатации в 2019 г

	1.4
	ст. Верхнекундрюченская
	Накопительные резервуары состояние ветхое, обваловка частично разрушена, сильная коррозия баков.
	Г
	80%
	Аварийное

	
	
	Насосная станция - наблюдается выветривание песчано-цементного раствора наружных кирпичных стен. Обвязка насосных агрегатов и запорная арматура подвержены сильной коррозии, один из насосных агрегатов не работает.
	В
	60%
	Неудовлетворительное

	
	
	Водонапорные башни. Частичное разрушение лакокрасочного покрытия, следы коррозии, свищевые повреждения. Необходимо проведение ремонтных работ.
	В
	60%
	Неудовлетворительное

	1.5
	х. Евсеевский
	Скважина в удовлетворительном состоянии, водонапорная башня имеет следы свищевых повреждений.
	В
	50%
	Удовлетворительное

	1.6
	х. Тереховский
	Скважины в удовлетворительном состоянии, водонапорные башни имеет следы свищевых повреждений.
	В
	50%
	Удовлетворительное

	2
	Очистные сооружения питьевой воды ст. Мелиховская

	2.1
	ОСВ- Мелиховская
	Необходимо завершить ремонт оборудования, необходим ремонт дозирующего оборудования и закупка комплектующих, состояние насосов удовлетворительное. 
	В
	57%
	Удовлетворительное



[bookmark: _Toc148702297]1.1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Система ШДВ находится в собственности Ростовской области и эксплуатируется ГУП РО «УРСВ» на праве хозяйственного ведения.
Объекты централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Усть-Донецкого района были переданы в государственную собственность Ростовской области на основании распоряжения от 29.12.2022 №1238
Перечень объектов водоснабжения, находящихся в эксплуатации ГУП РО «УРСВ» на территории Усть-Донецкого района, на момент проведения технического обследования в апреле 2023 года приведен в таблицах 1.1.5-1 и 1.1.5-2.
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Таблица 1.1.5-1 - Объекты централизованной системы водоснабжения на территории Усть-Донецкого района находятся в эксплуатации ГУП РО «УРСВ» на основании хозяйственного ведения.

	№ п/п
	Полное наименование организации
	Адрес места нахождения организации, ИНН организации
	Наименование
имущества
	Адрес места нахождения имущества
	Индивидуализирующие характеристики имущества

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Муниципальное образование «Пухляковское сельское поселение» Усть-Донецкого района

	1.1.
	–
	–
	Сооружение
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, х. Пухляковский
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6822, протяженность: 2223 м

	2. Муниципальное образование «Усть-Донецкий район»

	2.1.
	–
	–
	Инженерная инфраструктура (наружные сети водоснабжения) для жилого квартала малоэтажной застройки
из 66-ти домов
в Апаринском
сельском поселении
Усть-Донецкого района
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, х. Апаринский
	кадастровый номер: 61:39:0600010:931, протяженность: 1860 м

	2.2.
	–
	–
	Водопровод
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, ст. Верхнекундрюченская, улицы: Береговая, Молодежная, Лесная, Советская, Пушкина, А. Кудрявцева, Парковая, Садовая, Заречная, пер. Цветочный, Центральная, Школьная, Полевая, Луговая, Почтовая, пер. Жигулевский, пер. Короткий
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6942, протяженность: 17000 м

	2.3.
	–
	–
	Водопровод
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, х. Мостовой, улицы: Молодежная, Калинина, Горького, Мичурина, Северная, Платова, Степная, Победы, Достоевского, 
х. Кривая Лука, 
улицы: Первомайская, Донская, Островского
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6944, протяженность: 14000 м

	2.4.
	–
	–
	Башня Рожновского
	Ростовская область, Усть-Донецкий район, примерно 90 м на восток 
от земельного участка расположенного: ст. Верхнекундрюченская, ул. Лесная, 19
	кадастровый номер: 61:39:0070103:449, объем: 25 куб. м

	2.5.
	–
	–
	Башня Рожновского
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, примерно 90 м на восток от земельного участка расположенного: ст. Верхнекундрюченская, ул. Лесная, 19
	кадастровый номер: 61:39:0070103:450, объем: 25 куб. м

	2.6.
	–
	–
	Ёмкость
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, примерно 60 м на восток от земельного участка находящегося по адресу: ст. Верхнекундрюченская, ул. Лесная, 25
	кадастровый номер: 61:39:0070103:448, объем: 50 куб. м

	2.7.
	–
	–
	Ёмкость
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, примерно 60 м на восток от земельного участка находящегося по адресу: ст-ца Верхнекундрюченская, ул. Лесная, 25
	кадастровый номер: 61:39:0070103:452, объем: 50 куб. м

	2.8.
	–
	–
	Резервуар
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, примерно 180 м на северо-запад от земельного участка находящегося по адресу: ст-ца Верхнекундрюченская, пер. Жигулевский, 6
	кадастровый номер: 61:39:0600003:265, объем: 50 куб. м

	2.9.
	–
	–
	Разводящие сети водоснабжения в х. Евсеевский
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, х. Евсеевский
	кадастровый номер: 61:39:0000000:7394, протяженность: 9393 м

	2.10.
	–
	–
	Подводящие сети х. Тереховский
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, рядом с х. Тереховский
	кадастровый номер: 61:39:0600001:513, протяженность: 1968 м

	2.11.
	–
	–
	Разводящие сети водоснабжения в х. Тереховский
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, х. Тереховский
	кадастровый номер: 61:39:0000000:7393, протяженность: 11035 м

	2.12.
	–
	–
	Водоснабжение х. Крымский 
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, х. Крымский
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6923, протяженность: 15100 м

	2.13.
	–
	–
	Павильон № 1
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, х. Крымский
	кадастровый номер: 61:39:0040101:771, площадь: 33,6 кв. м

	2.14.
	–
	–
	Павильон № 2
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, х. Крымский
	кадастровый номер: 61:39:0040101:772, площадь: 18,3 кв. м

	2.15.
	–
	–
	Башня Рожновского № 1
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, х. Крымский
	кадастровый номер: 61:39:0040101:770, объем: 50 куб. м

	2.16.
	–
	–
	Башня Рожновского № 2
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, х. Крымский
	кадастровый номер: 61:39:0040101:769, объем: 50 куб. м

	2.17.
	–
	–
	Водопровод от ОСВ рп. Усть-Донецкий до водонапорной башни 
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, Крымское сельское поселение, х. Ещеулов, Усть-Донецкое городское поселение, Апаринское сельское поселение
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6933, протяженность: 4925 м

	2.18.
	–
	–
	Разводящие сети водопровода по х. Ещеулов 
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, Крымское сельское поселение, х. Ещеулов, Усть-Донецкое городское поселение, Апаринское сельское поселение
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6932, протяженность: 10382 м

	2.19.
	–
	–
	Водонапорная башня
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий р-н, х. Ещеулов, ул. Титова, 1а
	кадастровый номер: 61:39:0600010:953, объем: 200 куб. м

	2.20.
	–
	–
	Пожарный резервуар
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий р-н, х. Ещеулов, ул. Железнодорожная, 1а 
	кадастровый номер: 61:39:0050301:645, объем: 25 куб. м

	2.21.
	–
	–
	Пожарный резервуар
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий р-н, х. Ещеулов, ул. Железнодорожная, 1б 
	кадастровый номер: 61:39:0050301:644, объем: 25 куб. м

	2.22.
	–
	–
	Водовод сырой воды
	Ростовская обл., 
р-н Усть-Донецкий, 0,9 км на северо-восток от ст. Мелиховская
	кадастровый номер: 61:39:0000000:128, протяженность: 3200 м

	2.23.
	–
	–
	Сети водопровода
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, 0,9 км по направлению на северо-восток от ст. Мелиховская
	кадастровый номер: 61:39:0000000:5956, протяженность: 3438 м

	2.24.
	–
	–
	Сети водопровода
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, 
ст-ца Мелиховская
	кадастровый номер: 61:39:0000000:5962, протяженность: 42224 м

	2.25.
	–
	–
	Площадка очистных сооружений с двумя резервуарами на 500 куб. м водоснабжения. Площадь: общая 36,6 кв. м. Инвентарный номер: 37
	Россия, Ростовская обл., Усть-Донецкий район, 0,9 км по направлению на северо-восток от ст. Мелиховской 
Усть-Донецкого района Ростовской области
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6398, площадь: 36,6 кв. м

	2.26.
	–
	–
	Насосная станция промывных вод
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, 0,9 км на северо-восток от ст. Мелиховская
	кадастровый номер: 61:39:0600016:817, площадь: 27,4 кв. м

	2.27.
	–
	–
	Сооружение обработки промывной воды
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, 0,9 км на северо-восток от ст. Мелиховская
	кадастровый номер: 61:39:0600016:818, площадь: 43 кв. м

	2.28.
	–
	–
	Электролизная
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, 0,9 км по направлению на северо-восток от ст. Мелиховская
	кадастровый номер: 61:39:0600016:899, площадь: 36,3 кв. м

	2.29.
	–
	–
	Уборная 
	Ростовская область,
р-н Усть-Донецкий, 0,9 км по направлению на северо-восток от ст. Мелиховская
	кадастровый номер: 61:39:0600016:898, площадь: 1,3 кв. м

	2.30.
	–
	–
	Дизельная 
	Ростовская обл., 
р-н Усть-Донецкий, 0,9 км по направлению на северо-восток от ст. Мелиховская
	кадастровый номер: 61:39:0600016:900, площадь: 32,7 кв. м

	2.31.
	–
	–
	Проходная-топочная 
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, 0,9 км по направлению на северо-восток от ст. Мелиховская
	кадастровый номер: 61:39:0600016:901, площадь: 29,1 кв. м

	2.32.
	–
	–
	Сети водоснабжения от ОСВ ст. Мелиховская до х. Пухляковский 
и ст. Раздорская 
Усть-Донецкого района Ростовской области, назначение: иное сооружение (сети водоснабжения от ОСВ ст. Мелиховская до х. Пухляковский 
и ст. Раздорская 
Усть-Донецкого района Ростовской области). Протяженность: 15260 м
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий
	кадастровый номер: 61:39:0000000:7109, протяженность: 15260 м

	2.33.
	–
	–
	Водопроводные сети
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, х. Исаевский
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6986, протяженность: 2800 м

	2.34.
	–
	–
	Внутрипоселковый водопровод 
в пос. Керчикский 
Усть-Донецкого района Ростовской области
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, п. Керчикский
	кадастровый номер: 61:39:0020301:1257, протяженность: 6953 м

	2.35.
	–
	–
	Сооружение, назначение: иное сооружение (водопровод). Протяженность: 2400 м
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, п. Керчикский
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6862, протяженность: 2400 м

	2.36.
	–
	–
	Канализационные сети
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, 
ст-ца Мелиховская, 
пер. 8-й, пер. Строителей
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6968, протяженность: 1500 м

	2.37.
	–
	–
	Башня водонапорная
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, примерно в 2 м 
по направлению на юго-восток от земельного участка с КН 61:39:0000000:6309
	кадастровый номер: 61:39:0500601:359, объем: 25 куб. м

	2.38.
	–
	–
	Сооружение, назначение: иное сооружение 
(Сети водопроводные). Протяженность: 10500.0000 м
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, ст-ца Нижнекундрюченская, улицы Молодежная, Центральная, Прогонная, Почтовая, Речная, х. Бородино, улицы Кирпичная, Колхозная, Балочная, Дальняя, х. Листопадов до насосной станции первого подъема
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6867, протяженность: 10500 м

	2.39.
	–
	–
	Насосная станция II водоподъема: Здание насосной станции, площадью 81,5 кв. м. Литер: А. Этажность:1; Здание бактерицидной, площадью 12,2 кв. м. Литер: Б. Этажность: 1. Инвентарный номер: 43. Башня Рожновского (№ 19): высота – 18,0 м, диаметр – 1,2 м, площадь застройки – 1,1 м2; Башня Рожновского (№ 20): высота –19,0 м, диаметр – 1,2 м, площадь застройки – 1,1 м2; Резервуар накопительный (№ 31): 11,00*11,00*4,00, 
V-484 м3; Резервуар накопительный: 11,00*11,00*4,00, 
V-484 м3; Канализационная сеть протяженностью – 50,3 пог. м
	Россия, Ростовская обл., Усть-Донецкий район, расположен в 350 м 
на восток от х. Бородино
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6469, площадь: 93,7 кв. м

	2.40.
	–
	–
	Сооружение, назначение: иное сооружение (водопровод). Площадь: общая протяженность – 570 м
	Ростовская обл., 
Усть-Донецкий р-н, ст. Усть-Быстрянская, ул. Октябрьская
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6819, протяженность: 570 м

	2.41.
	–
	–
	Водопровод
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, х. Пухляковский
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6924, протяженность: 15000 м

	2.42.
	–
	–
	Скважина № 18
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, х. Пухляковский, ул. Ветеранов
	кадастровый номер: 61:39:0600014:189, глубина: 158 м

	2.43.
	–
	–
	Сооружение
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, х. Пухляковский, пер. Северный
	кадастровый номер: 61:39:0090103:523, глубина: 150 м

	2.44.
	–
	–
	Сооружение
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, примерно 400 м на северо-запад от х. Пухляковский
	кадастровый номер: 61:39:0600014:179, глубина: 206,2 м

	2.45.
	–
	–
	Водонапорная башня ВБР 25
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, х. Пухляковский, пер. Северный
	кадастровый номер: 61:39:0090103:551, объем: 25 куб. м

	2.46.
	–
	–
	Здание
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, х. Пухляковский, ул. Строителей, д. 1-б
	кадастровый номер: 61:39:0090101:910, площадь: 115 кв. м

	2.47.
	–
	–
	Разводящие сети водопровода, назначение: 3) сооружения гидротехнические. Протяженность 9100 м
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, 
ст-ца Раздорская
	кадастровый номер: 61:39:0000000:6884, протяженность: 9100 м

	2.48.
	–
	–
	Водонапорная башня Рожновского № 1
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, примерно 27 м по направлению на восток 
от земельного участка 
с КН 61:39:0030103:48
	кадастровый номер: 61:39:0030103:998, объем: 25 куб. м

	2.49.
	–
	–
	Водонапорная башня Рожновского № 2
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий р-н, примерно 27 м по направлению на восток от земельного участка 
с КН 61:39:0030103:48
	кадастровый номер: 61:39:0030103:997, объем: 25 куб. м

	2.50.
	–
	–
	Канализационно-насосная станция
	Россия, Ростовская обл., Усть-Донецкий район, раб.пос. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, дом № 1/3
	кадастровый номер: 61:39:0010109:115, площадь: 4,8 кв. м

	2.51.
	–
	–
	Сооружение
	Российская Федерация, Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, х. Пухляковский, ул. Западная
	кадастровый номер: 61:39:0090101:947, глубина: 120 м

	2.52.
	–
	–
	Земельный участок
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий р-н, х. Ещеулов, примерно 190 м по направлению 
на север от земельного участка с КН 61:39:0600010:290
	кадастровый номер: 61:39:0600010:957, площадь: 1327+/-12,75 кв. м

	2.53.
	–
	–
	Земельный участок
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, х. Крымский, ул. Васильковая, 17а
	кадастровый номер: 61:39:0040101:767, площадь: 6922+/-29 кв. м

	2.54.
	–
	–
	Земельный участок
	Ростовская обл., 
р-н Усть-Донецкий, примерно 180 м на северо-запад от зем. уч-ка находящегося по адресу: ст. Верхнекундрюченская, пер. Жигулевский, 6
	кадастровый номер: 61:39:0600003:242, площадь: 225+/-5 кв. м

	2.55.
	–
	–
	Земельный участок
	Российская Федерация, Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, х. Пухляковский
	кадастровый номер: 61:39:0600014:192, площадь: 1900+/-381 кв. м

	2.56.
	–
	–
	Земельный участок
	Ростовская область,
р-н Усть-Донецкий, х. Пухляковский, пер. Северный
	кадастровый номер: 61:39:0090103:533, площадь: 862+/-10 кв. м

	2.57.
	–
	–
	Земельный участок
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, х. Пухляковский, ул. Ветеранов
	кадастровый номер: 61:39:0600014:190, площадь: 9+/-26 кв. м

	2.58.
	–
	–
	Земельный участок
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, х. Пухляковский, ул. Строителей, 1б
	кадастровый номер: 61:39:0090101:942, площадь: 1331+/-13 кв. м

	2.59.
	–
	–
	Земельный участок
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий р-н, ст. Раздорская, примерно 27 м по направлению на восток от земельного участка с КН 61:39:0030103:48
	кадастровый номер: 61:39:0030103:1023, площадь: 88+/-3 кв. м

	2.60.
	–
	–
	Земельный участок
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ст. Мелиховская. Участок находится примерно в 0,9 км, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., 
р-н Усть-Донецкий
	кадастровый номер: 61:39:0600016:525, площадь: 9184+/-67 кв. м

	2.61.
	–
	–
	Земельный участок
	Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, примерно в 2 метрах 
по направлению на юго-восток от земельного участка с КН 61:39:0000000:6309
	кадастровый номер: 61:39:0500601:354, площадь: 25+/-2 кв. м

	2.62.
	–
	–
	Земельный участок
	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Усть-Донецкий, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 1/3
	кадастровый номер: 61:39:0010109:15, площадь: 191+/-10 кв. м

	2.63.
	–
	–
	Земельный участок
	Ростовская область, 
р-н Усть-Донецкий, х. Пухляковский, ул. Западная
	кадастровый номер: 61:39:0090101:943, площадь: 9+/-1 кв. м

	2.64.
	–
	–
	Цистерна тип 14
	–
	инвентарный номер: 1А0211915

	2.65.
	–
	–
	Цистерна тип 16
	–
	инвентарный номер: 1А0211916

	2.66.
	–
	–
	Машина дорожная универсальная МДУ-5
	–
	заводской номер машины, идентификационный номер машины 
(VIN или PIN) 0029/92П00688

	2.67.
	–
	–
	Машина вакуумная, модель транспортного средства – КО-520Д
	–
	идентификационный номер (VIN) XVL482322C0000390

	2.68.
	–
	–
	Комплексная станция подготовки очищенной воды
	–
	инвентарный номер: 1А0211870

	2.69.
	–
	–
	Дюкер
	–
	протяженность: 0,02 км, инвентарный номер: 1А0211868

	2.70.
	–
	–
	Дюкер
	–
	протяженность: 0,02 км, инвентарный номер: 1А0211867

	2.71.
	–
	–
	Водонапорная башня «Рожновского»
	–
	инвентарный номер: 1А0212301

	2.72.
	–
	–
	Водонапорная башня «Рожновского» в Нижнекундрюченском сельском поселении
	–
	инвентарный номер: 1А0212221

	2.73.
	–
	–
	Водонапорная башня «Рожновского» № 1 
БР-25-16
	–
	емкость: 25 куб. м, инвентарный номер: 1А0212222

	2.74.
	–
	–
	Водонапорная башня «Рожновского» № 2 
БР-25-16
	–
	емкость: 25 куб. м, инвентарный номер: 1А0211879

	2.75.
	–
	–
	Счетчик холодной воды СТВХ-200
	–
	инвентарный номер: 1А0211887

	2.76.
	–
	–
	Насос-дозатор типа Grundfos DDA17-7AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
	–
	инвентарный номер: 1А0211882

	2.77.
	–
	–
	Насос-дозатор типа Grundfos DDA17-7AR-PP/E/C-F-31U2U2FG
	–
	инвентарный номер: 1А0211883

	2.78.
	–
	–
	Электролизная установка типа «Хлорэфс» УГ
	–
	инвентарный номер: 1А0211888

	2.79.
	–
	–
	Электролизная установка типа «Хлорэфс» УГ
	–
	инвентарный номер: 1А0211889

	2.80.
	–
	–
	Счетчик воды СТВХ-80
	–
	инвентарный номер: 1А0211863

	2.81.
	–
	–
	Счетчик воды СТВХ-80
	–
	инвентарный номер: 1А0211884

	2.82.
	–
	–
	Счетчик воды СТВХ-80
	–
	инвентарный номер: 1А0211885

	2.83.
	–
	–
	Счетчик воды СТВХ-80
	–
	инвентарный номер: 1А0211886

	2.84.
	–
	–
	Компрессор воздушный типа Magnus К
	–
	инвентарный номер: 1А0211880

	2.85.
	–
	–
	Компрессор воздушный типа Magnus К
	–
	инвентарный номер: 1А0211881
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Как было отмечено выше, износ водопроводных сетей Усть-Донецкого района составляет порядка 50 %. На отдельных ветках износ составляет 100 %.
Комплекс основных мероприятий, направленных на сокращение непроизводительных расходов воды в системах водоснабжения, состоит в следующем:
· модернизация водопроводной сети, улучшающая гидравлические параметры ее работы;
· реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей для присоединения объектов капитального строительства;
· подключение населенных пунктов к существующим водоводам.
Причины завышенного расхода водных ресурсов:
· утечки в изношенных сетях и трубопроводах, и сантехнических устройствах жилых домов;
· наличие неучтённых потребителей;
Учитывая важность сокращения потерь воды, необходимо разработать и внедрить комплекс водосберегающих мероприятий, таких как:
· реконструкция и наладка систем холодного водоснабжения в жилых домах;
· дальнейшее использование преобразователей частоты на насосах холодного водоснабжения;
· установка узлов учёта воды на каждом вводе в жилые дома и другие здания.
· установка узлов учета для каждого населенного пункта.
На повышение долговечности и снижение аварийности сетей необходимо рассмотреть и направить следующие меры:
· применение труб из коррозийно-стойких материалов;
· использование новых конструкций запорно-регулирующей арматуры;
· создание гидравлической модели управления системой водоснабжения новых участков водовода питьевой воды.
Целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения, которые должны быть доведены до нормативных значений, являются: 
· показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.


[bookmark: _Toc148702300][bookmark: OLE_LINK1]1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития территории

В зависимости от различных сценариев развития территории, в настоящей схеме водоснабжения рассмотрено 2 сценария развития централизованных систем водоснабжения:
· На основании фактического баланса водопотребления;
· На основании расчётно-прогнозного баланса водопотребления с учётом прироста численности населения согласно генеральным планам.
Независимо от сценария, планируемое увеличение объема водопотребления из централизованных систем водоснабжения, входящих в эксплуатационную зону ответственности ГУП РО «УРСВ», планово увеличится на 50,2 тыс. м³ в год за счёт:
· реализации мероприятия «Строительство разводящих сетей водоснабжения в х. Евсеевский, х. Тереховский Усть-Донецкого района Ростовской области»;
· включения в баланс реализации потребителей на территории Нижнекундрюченского сельского поселения.
Независимо от сценария развития территории, для обеспечения надёжного и качественного водоснабжения, необходима реализация мероприятий согласно разделу 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения».
Ниже приведено описание каждого из сценариев.

1.2.2.1. Сценарий «На основании фактического баланса водопотребления»

В основе сценария принято допущение отсутствия прироста водопотребления, обусловленное отсутствием увеличения численности населения Усть-Донецкого района (см. табл. 1.2.2-1).

Таблица 1.2.2-1 – Динамика численности населения Усть-Донецкого района.

	Поселение
	Численность постоянного населения на 1 января

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Усть-Донецкое
	11254
	11204
	11142
	10203
	10872

	Апаринское
	3299
	3310
	3313
	3900
	3247

	Верхнекундрюченское
	3035
	3016
	2989
	2983
	2945

	Крымское
	2080
	2043
	2032
	2016
	1965

	Мелиховское
	4455
	4421
	4409
	4379
	4335

	Нижнекундрюченское
	3815
	3733
	3725
	3699
	3628

	Пухляковское 
	1862
	1821
	1783
	1757
	1726

	Раздорское
	2005
	1990
	1967
	1934
	1899

	ИТОГО
	31805
	31538
	31360
	30871
	30617



При реализации сценария «На основании фактического баланса водопотребления», предполагается, что охват населения водоснабжением остается неизменным на весь прогнозируемы период.

1.2.2.2. Сценарий «На основании расчётно-прогнозного баланса водопотребления»

Генеральные планы поселений Усть-Донецкого района разработаны в 2020 году, расчётный срок действия – до 2040 года. Сводная информация из Генеральных планов о приросте площади функциональных зон с водопотреблением из централизованных систем водоснабжения приведена в таблице 1.2.2.2-1.

Таблица 1.2.2.2-1 - Сводная информация о приросте площади функциональных зон по объектам водопотребления

	Наименование функциональной зоны
	Площади функциональных зон, га
	Планируемые к размещению объекты
	Планируемые к реконструкции объекты

	
	Исходный срок 2020
	Расчетный срок 2040
	
	

	Апаринское с.п

	Жилые зоны
	437,43
	451,38
	-
	-

	Общественно-деловые зоны
	6,37
	154,29
	Столовая, х. Бронницкий. ул. Садовая, х. Апаринский, ул. Коммунистическая, ул. П. Морозова
	Школа х. Бронницкого реконструируется под детский сад: х. Бронницкий, ул. Центральная, 46

	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	193,74
	196,66
	-
	-

	Верхнекундрюченское с.п

	Жилые зоны
	560,87
	583,51
	индивидуальная жилая застройка
	-

	Общественно-деловые зоны
	10,31
	27,84
	Размещение спортивных сооружений в х. Тереховский (в юго-западной части); в х. Мостовой (в северо-западной части).
	Реконструкция Верхнекундрюченского дома культуры в ст. Верхнекундрюченская

	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	215,84
	245,16
	Промплощадка Северных наклонных стволов ООО «Шахта Садкинская Восточная-2») южнее х. Топилин
	-

	Крымское с.п

	Жилые зоны
	370
	381,4
	-
	-

	Общественно-деловые зоны
	10,5
	26,7
	Аптека, х. Крымский, ул. Центральная; х. Ещеулов, ул. Ленина, х. Ольховский, ул. Центральная;
Столовая, х. Крымский, ул. Черемушки;
Банно-прачечный комплекс, х. Крымский, ул. Садовая;
Пожарное депо, пересечение улиц Васильковая и ул. Чере-мушка
	-

	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	441,9
	447,2
	-
	-

	Мелиховское с.п

	Жилые зоны
	534,9
	561,44
	-
	-

	Общественно-деловые зоны
	19,57
	88,34
	Спортивная площадка в ст. Мелиховская
	МБОУ МСОШ (блок начальных классов) в ст. Мелиховская

	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	333,68
	342,48
	Производственная площадка на севере п. Керчикский
	-

	Нижнекундрюченское с.п

	Жилые зоны
	520,24
	584,95
	-
	-

	Общественно-деловые зоны
	21,92
	124,39
	-
	-

	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	531,9
	537,27
	-
	-

	Пухляковское с.п

	Жилые зоны
	116,51
	146,42
	индивидуальная жилая застройка
	-

	Общественно-деловые зоны
	15,57
	15,61
	Гостиница в х. Пухляковский
	-

	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	22,01
	22,02
	Пожарное депо в х. Пухляковский
	-

	Раздорское с.п

	Жилые зоны
	225,92
	229,06
	-
	-

	Общественно-деловые зоны
	6,02
	28,5
	Спортивная площадка, ст. Раздорская, ул. Ленина, х. Коныгин, ул. им. А. Шубина
	Детский сад, ст. Раздорская, ул. Ленина, 31

	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	80,09
	81,53
	-
	-

	Усть-Донецкое г.п

	Жилые зоны
	180,39
	187,24
	индивидуальная жилая застройка
	-

	Общественно-деловые зоны
	41,37
	41,37
	-
	-

	Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур
	342,54
	344,24
	-
	-



Информация о суммарном приросте площади функциональных зон с водопотреблением из централизованных систем водоснабжения с разбивкой по поселениям приведена в таблице 1.2.2.2-2.

Таблица 1.2.2.2-2 - Информация о суммарном приросте площади функциональных зон с водопотреблением из централизованных систем водоснабжения с разбивкой по поселениям

	Поселение
	Площади функциональных зон

	
	Исходный срок 2020, га
	Расчетный срок 2040, га
	Прирост, %

	Апаринское с.п.
	637,5
	802,3
	125,8%

	Верхнекундрюченское с.п.
	787,0
	856,5
	108,8%

	Крымское с.п.
	822,4
	855,3
	104,0%

	Мелиховское с.п.
	888,2
	992,3
	111,7%

	Нижнекундрюченское с.п.
	1074,1
	1246,6
	116,1%

	Пухляковское с.п.
	154,1
	184,1
	119,4%

	Раздорское с.п.
	312,0
	339,1
	108,7%

	Усть-Донецкое г.п.
	564,3
	572,9
	101,5%



Вследствие дальнейшего развития централизованных систем водоснабжения, при реализации сценария «На основании расчётно-прогнозного баланса водопотребления», предполагается, что охват населения водоснабжением к 2040 году составит 100%.


[bookmark: _Toc148702301]Раздел 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

[bookmark: _Toc148702302]1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Данные о фактической реализации воды потребителям ГУП РО «УРСВ» за 2022 год приведены в таблице 1.3.1-1. Общий баланс подачи и реализации воды приведён в таблице 1.3.1-2.

Таблица 1.3.1-1 - Данные о фактической реализации воды потребителям ГУП РО «УРСВ» за 2022 год (в м³)

	Сельское поселение
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	ВСЕГО

	Питьевая вода

	Апаринское с.п.
	5529
	5081
	6499
	6334
	6587
	8313
	9620
	8863
	9277
	7752
	5596
	5034
	84485

	Верхнекундрюченское с.п.
	3663
	3317
	3143
	3512
	4923
	4422
	5606
	5764
	5666
	5965
	3828
	3532
	53341

	Крымское с.п.
	1669
	1738
	1399
	2101
	2786
	3000
	3038
	3439
	3273
	2802
	1636
	1873
	28754

	Мелиховское с.п.
	8002
	5785
	6897
	6230
	10509
	10713
	13586
	13844
	13830
	11040
	8883
	7544
	116863

	Пухляковское с.п.
	3117
	5830
	2976
	2744
	4662
	4556
	6544
	6563
	5660
	4676
	3734
	3233
	54295

	Раздорское с.п.
	2143
	2227
	2359
	2846
	3769
	3627
	5461
	6688
	5260
	3826
	3325
	2903
	44434

	Усть-Донецкое г.п.
	38202
	31515
	32352
	33415
	36279
	38373
	40920
	42376
	49459
	29794
	44839
	30741
	448265

	ИТОГО
	62325
	55493
	55625
	57182
	69515
	73004
	84775
	87537
	92425
	65855
	71841
	54860
	830437




Таблица 1.3.1-2 - Общий баланс подачи и реализации воды за 2022 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	ед. измер.
	Питьевая вода
	Техническая вода

	
	
	
	Тариф
	Факт
	Тариф
	Факт

	1
	Объем воды из источников водоснабжения
	тыс.м³
	1 194,54
	1 466,17
	67,66
	101,06

	2
	Потребление на собственные нужды
	тыс.м³
	89,77
	133,75
	0,00
	0,00 

	3
	Объем воды, поступившей в сеть
	тыс.м³
	1 104,77
	1 332,42
	67,66
	101,06

	4
	Потери воды
	тыс.м³
	164,60
	501,98
	0,00 
	0,00

	5
	Уровень потерь к объему отпущенной воды
	%
	14,90%
	37,67%
	0,00%
	0,00 

	6
	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	940,17
	830,44
	67,66
	101,06



[bookmark: _Toc148702303]1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактический территориальный годовой баланс подачи воды потребителям Усть-Донецкого района по технологическим зонам водоснабжения приведён в таблице 1.3.2-1.

Таблица 1.3.2-1 – Годовой территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

	Системы водоснабжения
	Вода
	Подача воды потребителям, м³

	Скважина х. Евсеевский
	Питьевая
	7063

	Скважина ст. Верхнекундрюченская
	Питьевая
	46278

	Скважины №1 и №2 х. Крымский
	Питьевая
	19708

	Водозабор р. Дон в 186 км от устья
	Питьевая
	541796

	ШДВ
	Питьевая
	215592

	Водозабор р. Дон в 186 км от устья
	Техническая
	101063



Расчётный территориальный баланс подачи воды потребителям Усть-Донецкого района по технологическим зонам водоснабжения в сутки максимального водопотребления приведён в таблице 1.3.2-2.
Таблица 1.3.2-1 - Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения в сутки максимального водопотребления

	№
	Система водоснабжения
	Расходы воды
	ИТОГО, м³/сут

	
	
	На хоз-питьевые нужды населения, м³/сут
	На нужды промышленности и неучтенные расходы, м³/сут
	На полив, м³/сут
	На нужды животноводства, м³/сут
	На компенсацию потерь, м³/сут
	

	1
	Скважина х. Евсеевский
	50
	5
	15
	16
	27
	114

	2
	Скважина ст. Верхнекундрюченская
	329
	33
	101
	107
	176
	747

	3
	Скважины №1 и №2 х. Крымский
	177
	18
	55
	66
	53
	369

	4
	Скважина 1,5 км к С-В от х. Листопадов
	245
	24
	75
	138
	53
	535

	5
	Водозабор р. Дон в 186 км от устья
	3369
	639
	711
	229
	277
	5764

	6
	ШДВ
	1104
	110
	326
	255
	226
	2346



[bookmark: _Toc148702304]1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды территории (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по группам абонентов приведён в таблице 1.3.3-1.

Таблица 1.3.3-1 - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов

	Потребители
	Подача воды потребителям, м³

	
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	ГОД

	Питьевая вода

	Население
	51368
	48947
	49189
	52276
	63775
	65972
	75785
	77300
	80835
	57387
	55635
	48209
	726678

	Бюджет
	3762
	3326
	3320
	1744
	2132
	2096
	3161
	3748
	4120
	3813
	3667
	3680
	38569

	Прочие
	7195
	3220
	3116
	3162
	3608
	4936
	5829
	6489
	7470
	4655
	12539
	2971
	65190



[bookmark: _Toc148702305]1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению на территории Ростовской области установлены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.08.2019 № 39 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории Ростовской области». Информация об установленных нормативах – приведены в таблице 1.3.4-1. 

Таблица 1.3.4-1 - Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях.

	[bookmark: _Hlk80279812]№ п/п
	Степени благоустройства жилищного фонда
	Нормативы потребления 
(м³ на 1 чел. в мес.)

	
	
	по холодному водоснабжению
	по горячему водоснабжению

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем.
	4,32
	3,04

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем.
	4,36
	3,10

	3.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем.
	4,41
	3,15

	4.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа.
	4,22
	2,93

	5.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем.
	3,85
	2,50

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем.
	7,36
	-

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем.
	7,46
	-

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем.
	7,56
	-

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа.
	4,66
	-

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами.
	6,36
	-

	11.
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами.
	3,86
	-

	12.
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками.
	3,15
	-

	13.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами.
	5,32
	-

	14.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами.
	1,72
	-

	15.
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	1,64
	-

	16.
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением.
	3,07
	1,81

	17. 
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем.
	7,36
	-

	18.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем.
	7,46
	-

	19. 
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем.
	6,75
	-

	20. 
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем.
	7,56
	-

	21. 
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа.
	4,66
	-

	22. 
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без душа.
	3,95
	-

	23.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами.
	6,36
	-

	24.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, душами.
	5,60
	-

	25.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами.
	5,65
	-

	26.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, унитазами.
	3,10
	-

	27.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами и мойками.
	3,15
	-

	28.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ванной длиной 1500-1550.
	4,96
	-

	29.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами.
	5,32
	-

	30. 
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные мойками.
	1,01
	-

	31.
	Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом.
	4,88
	-

	32.
	Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом.
	1,93
	1,34

	33.
	Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом.
	3,26
	-

	34.
	Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, унитазом.
	4,29
	-

	35.
	Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного, гостиничного и секционного типа с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом, ваннами.
	5,68
	-

	36. 
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, оборудованные раковинами.
	2,39
	-



Фактическое водопотребление по холодному водоснабжению за 2022 год составило около 2,86 м³ на 1 человека в месяц.

[bookmark: _Toc148702306]1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Системы коммерческого учета оборудовано большинство абонентов ГУП РО «УРСВ». Основные марки приборов учета, установленных у потребителей - Baylan, СГВ-15, ВКМ, Enbra, Groen.

[bookmark: _Toc148702307]1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения территории

1.3.6.1. Методика расчёт максимально часового водопотребления

Потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды населения
В соответствии с положениями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденными приказом Министерства Регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/14:
Расчетный (средний за год) суточный расход воды [image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)], м/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле

[image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)], (1)

где qж- удельное водопотребление, принимаемое по таблице 1 СП 31.13330.2012 (в зависимости от степени благоустройства, этажности застройки и местных условий в расчётах приняты значения от 125 до 190 л/сут. согласно таблице 1.3.6.1-1).

Таблица 1.3.6.1-1 - Удельное водопотребление

	Сельское поселение
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление среднесуточное (за год), л/сут на чел.

	Апаринское с.п.
	160

	Верхнекундрюченское с.п.
	125

	Крымское с.п.
	125

	Мелиховское с.п.
	125

	Нижнекундрюченское с.п.
	125

	Пухляковское с.п.
	160

	Раздорское с.п.
	125

	Усть-Донецкое г.п.
	190



Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.
Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления [image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)], м³/сут., следует определять:

[image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)](2)

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимать равным:

[image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)]; [image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)].
Ксутmaxпринят = 1,3; Ксутmin принят = 0,7
Расчетные часовые расходы воды qч, м³/ч, должны определяться по формулам:

[image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)](3)

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:

[image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)], (4)

где 
α - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые [image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)]1,2-1,4; [image: СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2)]0,4-0,6 (αсутmaxпринят =1,4; αсутmin принят = 0,4).
β - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 1.3.6.1-2 (таблица 2 СП 31.13330.2012).

Таблица 1.3.6.1-2 – Коэффициент β, учитывающий число жителей в населенном

	Коэфф.
	Численность жителей, тыс. чел.

	
	До 0,1
	0,15
	0,2
	0,3
	0,5
	0,75
	1
	1,5
	2,5
	4
	6
	10
	20
	50
	100
	300
	1000 и более

	β max
	4,5
	4
	3,5
	3
	2,5
	2,2
	2
	1,8
	1,6
	1,5
	1,4
	1,3
	1,2
	1,15
	1,1
	1,05
	1

	β min
	0,01
	0,01
	0,02
	0,03
	0,05
	0,07
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,25
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,85
	1



Потребление воды на нужды промышленности

В соответствии с положениями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденными приказом Министерства Регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/14:
Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты в размере от 10 до 20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в зависимости от местных условий согласно таблице 1.3.6.1-3.

1.3.6.1-3 – Доля воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы

	Сельское поселение
	Доля воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы, %

	Апаринское с.п.
	15%

	Верхнекундрюченское с.п.
	10%

	Крымское с.п.
	10%

	Мелиховское с.п.
	10%

	Нижнекундрюченское с.п.
	10%

	Пухляковское с.п.
	10%

	Раздорское с.п.
	10%

	Усть-Донецкое г.п.
	20%



Потребление воды на полив

В соответствии с положениями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденными приказом Министерства Регионального развития РФ от 29.12.2011 № 635/14:
Учитывая региональные особенности, удельное среднесуточное потребление воды на полив принимается равным 50 л/сут. на одного жителя, поливной сезон 153 дня в год. Количество поливок в сутки принимаем равным 2 продолжительностью 3 часа утром и вечером.

Потребление воды на нужды животноводства

В соответствии с ВНТП-Н-97, норма расхода воды на одну голову приняты:
· для крупного рогатого скота (КРС) – 70 л/сут;
· для свиней – 13,3 л/сут;
· для коз и овец – 5 л/сут;
· для птиц – 0,55 л/сут;
Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1, коэффициент часовой неравномерности для всех групп животных - 2,5.

Количество поголовья сельскохозяйственных животных по данным всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года приведено в таблице 1.3.6.1-4.

Таблица 1.3.6.1-4 - Поголовье сельскохозяйственных животных

	Сельское поселение
	Поголовье сельскохозяйственных животных, ед.

	
	КРС
	Свиньи
	Овцы и козы
	Птица

	Апаринское с.п.
	802
	524
	1 032
	19 969

	Верхнекундрюченское с.п.
	1 013
	2 234
	405
	11 458

	Крымское с.п.
	936
	464
	548
	16 023

	Мелиховское с.п.
	1 513
	607
	939
	26 628

	Нижнекундрюченское с.п.
	1 364
	447
	1 047
	21 955

	Пухляковское с.п.
	52
	49
	54
	6 522

	Раздорское с.п.
	643
	691
	1 336
	23 677

	Усть-Донецкое г.п.
	39
	2
	7
	110 029

	ИТОГО
	6 362
	5 018
	5 368
	236 261



Расход воды на пожаротушение

В соответствии с СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178), расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городских округах, городских и сельских поселениях должны приниматься согласно таблице 1.3.6.1-5 (таблица 1 СП 8.13130.2009).

Таблица 1.3.6.1-5 - Расход воды на наружное пожаротушение

	Число жителей в поселении, тыс. чел.
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар, л/с

	
	
	застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

	Не более 1
	1
	5
	10

	Более 1, но не более 5
	1
	10
	10

	Более 5, но не более 10
	1
	10
	15

	Более 10, но не более 25
	2
	10
	15



Потери при передаче воды по водопроводным сетям

Методика расчёта - см. раздел 1.3.1.1. «Потери при транспортировке воды». При определении максимальных суточных и часовых потерь приняты коэффициенты в соответствии с положениями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

1.3.6.2. 
1.3.6.3. Результаты определения резерва мощности систем водоснабжения

Учитывая возможность регулирования подачи воды водонапорными башнями и сравнительно небольшие объемы водопотребления, для подземных источников водоснабжения скважинного типа резерв мощности системы водоснабжения определён исходя из максимального суточного водопотребления. Для поверхностных источников из р. Дон, не имеющих возможности такого регулирования и характеризующихся многократно большими объемами водопотребления, резерв мощности системы водоснабжения определён исходя из максимального часового водопотребления. Результаты определения резерва мощности системы водоснабжения приведено в таблицах 1.3.6.2-1 и 1.3.6.2-2.

Таблица 1.3.6.2-1 - Определение резерва мощности поверхностных источников водоснабжения

	№
	Система водоснабжения
	Максимальное водопотребление, м³/ч
	Максимальная производительность системы водоснабжения, м³/час
	Резерв/ дефицит

	
	
	На хоз-питьевые нужды населения
	На нужды промышленности и неучтенные расходы
	На полив
	На нужды животноводства
	На наружное пожаротушение
	На компенсацию потерь
	ИТОГО
	
	

	1
	[bookmark: _Hlk80696490]Водозабор р. Дон в 186 км от устья
	191
	36
	118
	24
	155
	12
	536
	333
	-37,79%

	2
	ШДВ
	76
	8
	54
	27
	108
	9
	282
	125
	-55,69%



Таблица 1.3.6.2-2 - Определение резерва мощности подземных источников водоснабжения

	№
	Система водоснабжения
	Максимальное водопотребление, м³/сут.
	Максимальная производительность системы водоснабжения, м³/сут.
	Резерв/ дефицит

	
	
	На хоз-питьевые нужды населения
	На нужды промышленности и неучтенные расходы
	На полив
	На нужды животноводства
	На наружное пожаротушение
	На компенсацию потерь
	ИТОГО
	
	

	1
	Скважина х. Евсеевский
	50
	5
	15
	16
	14
	27
	128
	120
	-6,45%

	2
	Скважина ст. Верхнекундрюченская
	329
	33
	101
	107
	94
	176
	840
	н/св
	-

	3
	Скважины №1 и №2 х. Крымский
	177
	18
	55
	66
	74
	53
	443
	240
	-45,78%

	4
	Скважина 1,5 км к С-В от х. Листопадов
	245
	24
	75
	138
	108
	53
	643
	н/св
	-




На основании таблиц 1.3.6.2-1 и 1.3.6.2-2, системы водоснабжения Усть-Донецкого района в моменты пикового водопотребления могут работать в дефицитном режиме. Так, в случае тушения пожаров в летний период, может возникнуть необходимость ограничения расходов воды на прочие нужды. Регулирование часовой неравномерности водопотребления производится с помощью резервуаров запаса воды.

[bookmark: _Toc148702308]1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития территории, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

В соответствии с пт. 4,5 Приказа Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», расчетный объем отпуска воды, объем принятых сточных вод, оказываемых услуг определяются на очередной год и каждый год в течение долгосрочного периода регулирования, исходя из фактического объема отпуска воды (приема сточных вод) за последний отчетный год и динамики отпуска воды (приема сточных вод) за последние 3 года, в том числе с учетом подключения (технологического присоединения) объектов потребителей к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения и прекращения подачи воды (приема сточных вод) в отношении объектов потребителей, а также изменения порядка определения количества поданной воды (принятых сточных вод), включая переход от применения расчетных способов определения количества поданной воды (принятых сточных вод) к использованию приборов учета воды (сточных вод).
Объем воды, отпускаемой (планируемой к отпуску) абонентам, определяется отдельно в отношении питьевой воды, технической воды, горячей воды по формулам:

[bookmark: Par61][image: ], (1)

[bookmark: Par63][image: ], (1.1)

где:
[image: ] - объем воды, отпускаемой абонентам (планируемой к отпуску) в году i, тыс. куб. м;
[image: ] - расчетный объем воды, отпускаемой новым абонентам, подключившимся к централизованной системе водоснабжения в году i, за вычетом потребления воды абонентами, водоснабжение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м. Указанная величина может принимать, в том числе, отрицательные значения;
[image: ] - планируемое в году i изменение (снижение) объема воды, отпускаемой гарантирующей организацией абонентам по отношению к году i-1, связанное с изменением нормативов потребления воды, тыс. куб. м. Указанная величина может принимать как положительные, так и отрицательные значения;
[image: ] - темп изменения (снижения) потребления воды. В случае, если данные об объеме отпуска воды в предыдущие годы недоступны, темп изменения (снижения) потребления воды рассчитывается без учета этих лет. Темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.
Результаты расчёта прогнозного объема отпуска воды приведён в таблице 1.3.7-1.

Таблица 1.3.7-1 - Прогноз объема отпуска воды потребителям

	Показатели
	Ед. измер.
	2020
	2021
	2022
	2023
	прогноз

	Питьевая вода

	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	895,4
	891,0
	797,2
	830,4
	792,9

	собственным абонентам
	тыс.м³
	895,4
	891,0
	797,2
	830,4
	792,9

	население
	тыс.м³
	736,4
	725,3
	688,4
	726,7
	668,2

	бюджетные организации
	тыс.м³
	46,1
	47,1
	42,1
	38,6
	40,4

	прочие потребители
	тыс.м³
	112,9
	118,6
	66,7
	65,2
	84,4



Различная динамика прогнозных значений потребления холодной воды на территории Усть-Донецкого района возможна на основании сценариев, описанных в разделе 1.2.2. «Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития территории». Модели динамики отпуска воды потребителям с учетом возможных сценариев представлена в таблицах 1.3.7-2 и 1.3.7-3.


Таблица 1.3.7-2 - Прогнозные балансы с учётом сценария «На основании фактического баланса водопотребления»

	Поселение
	Объем реализации, тыс.м³

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Питьевая вода

	 Объем реализации, тыс.м³

	Апаринское с.п.
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7
	80,7

	Верхнекундрюченское с.п.
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1

	Крымское с.п.
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5
	27,5

	Мелиховское с.п.
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6
	111,6

	Пухляковское с.п.
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8

	Раздорское с.п.
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4
	42,4

	Нижнекундрюченское с.п.
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1
	31,1

	Усть-Донецкое г.п.
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0
	428,0

	ИТОГО
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2
	843,2

	Потери, тыс.м³

	Апаринское с.п.
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7

	Верхнекундрюченское с.п.
	74,1
	74,0
	72,9
	72,6
	72,6
	72,6
	72,6
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	55,4
	49,7
	49,7
	49,7
	38,2
	38,2

	Крымское с.п.
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2

	Мелиховское с.п.
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7

	Пухляковское с.п.
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5

	Раздорское с.п.
	7,6
	5,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	3,2
	3,2
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Нижнекундрюченское с.п.
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	8,1

	Усть-Донецкое г.п.
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5

	ИТОГО
	296,5
	294,4
	292,4
	292,1
	289,6
	289,6
	288,1
	285,6
	283,3
	283,3
	283,3
	268,6
	262,8
	262,8
	262,8
	251,4
	244,8

	Потери, %

	Апаринское с.п.
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%
	8,8%

	Верхнекундрюченское с.п.
	51,4%
	51,3%
	51,0%
	50,9%
	50,9%
	50,9%
	50,9%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	50,0%
	44,2%
	41,5%
	41,5%
	41,5%
	35,3%
	35,3%

	Крымское с.п.
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%
	50,6%

	Мелиховское с.п.
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%
	34,1%

	Пухляковское с.п.
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%
	27,3%

	Раздорское с.п.
	15,2%
	11,8%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	10,0%
	7,0%
	7,0%
	2,1%
	2,1%
	2,1%
	2,1%
	2,1%
	2,1%
	2,1%
	2,1%
	2,1%

	Нижнекундрюченское с.п.
	35,6%
	35,6%
	35,6%
	35,6%
	32,0%
	32,0%
	32,0%
	32,0%
	32,0%
	32,0%
	32,0%
	32,0%
	32,0%
	32,0%
	32,0%
	32,0%
	20,7%

	Усть-Донецкое г.п.
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%
	16,5%

	ИТОГО
	26,0%
	25,9%
	25,8%
	25,7%
	25,6%
	25,6%
	25,5%
	25,3%
	25,1%
	25,1%
	25,1%
	24,2%
	23,8%
	23,8%
	23,8%
	23,0%
	22,5%





Таблица 1.3.7-3 - Прогнозные балансы с учётом сценария «На основании расчётно-прогнозного баланса водопотребления»

	Поселение
	Объем реализации, тыс.м³

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Питьевая вода

	Объем реализации, тыс.м³

	Апаринское с.п.
	86,8
	88,8
	90,9
	92,9
	95,0
	97,0
	99,1
	101,1
	103,1
	105,2
	107,2
	109,3
	111,3
	113,4
	115,4
	117,4
	119,5

	Верхнекундрюченское с.п.
	73,5
	74,6
	75,7
	76,9
	78,0
	79,1
	80,3
	81,4
	82,5
	83,7
	84,8
	85,9
	87,1
	88,2
	89,3
	90,5
	91,6

	Крымское с.п.
	28,6
	28,9
	29,3
	29,7
	30,1
	30,4
	30,8
	31,2
	31,5
	31,9
	32,3
	32,7
	33,0
	33,4
	33,8
	34,1
	34,5

	Мелиховское с.п.
	114,8
	115,9
	117,0
	118,1
	119,1
	120,2
	121,3
	122,4
	123,5
	124,5
	125,6
	126,7
	127,8
	128,9
	129,9
	131,0
	132,1

	Пухляковское с.п.
	58,0
	60,1
	62,2
	64,2
	66,3
	68,4
	70,4
	72,5
	74,6
	76,6
	78,7
	80,7
	82,8
	84,9
	86,9
	89,0
	91,1

	Раздорское с.п.
	46,7
	48,1
	49,5
	50,9
	52,3
	53,7
	55,1
	56,5
	58,0
	59,4
	60,8
	62,2
	63,6
	65,0
	66,4
	67,8
	69,2

	Нижнекундрюченское с.п.
	32,9
	33,5
	34,1
	34,7
	35,4
	36,0
	36,6
	37,2
	37,8
	38,4
	39,1
	39,7
	40,3
	40,9
	41,5
	42,1
	42,7

	Усть-Донецкое г.п.
	429,1
	429,4
	429,7
	430,1
	430,4
	430,8
	431,1
	431,4
	431,8
	432,1
	432,5
	432,8
	433,1
	433,5
	433,8
	434,2
	434,5

	ИТОГО
	870,3
	879,4
	888,5
	897,5
	906,6
	915,6
	924,7
	933,8
	942,8
	951,9
	960,9
	970,0
	979,1
	988,1
	997,2
	1006,2
	1015,3

	Потери, тыс.м³

	Апаринское с.п.
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7
	7,7

	Верхнекундрюченское с.п.
	74,1
	74,0
	72,9
	72,6
	72,6
	72,6
	72,6
	70,1
	70,1
	70,1
	70,1
	55,4
	49,7
	49,7
	49,7
	38,2
	38,2

	Крымское с.п.
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2
	28,2

	Мелиховское с.п.
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7
	57,7

	Пухляковское с.п.
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5

	Раздорское с.п.
	7,6
	5,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	3,2
	3,2
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9
	0,9

	Нижнекундрюченское с.п.
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	14,6
	8,1

	Усть-Донецкое г.п.
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5
	84,5

	ИТОГО
	296,5
	294,4
	292,4
	292,1
	289,6
	289,6
	288,1
	285,6
	283,3
	283,3
	283,3
	268,6
	262,8
	262,8
	262,8
	251,4
	244,8

	Потери, %

	Апаринское с.п.
	8,2%
	8,0%
	7,8%
	7,7%
	7,5%
	7,4%
	7,2%
	7,1%
	7,0%
	6,9%
	6,7%
	6,6%
	6,5%
	6,4%
	6,3%
	6,2%
	6,1%

	Верхнекундрюченское с.п.
	50,2%
	49,8%
	49,0%
	48,6%
	48,2%
	47,8%
	47,5%
	46,3%
	45,9%
	45,6%
	45,3%
	39,2%
	36,3%
	36,0%
	35,7%
	29,7%
	29,4%

	Крымское с.п.
	49,7%
	49,3%
	49,0%
	48,7%
	48,4%
	48,1%
	47,8%
	47,5%
	47,2%
	46,9%
	46,6%
	46,3%
	46,0%
	45,8%
	45,5%
	45,2%
	44,9%

	Мелиховское с.п.
	33,5%
	33,2%
	33,0%
	32,8%
	32,6%
	32,4%
	32,2%
	32,0%
	31,9%
	31,7%
	31,5%
	31,3%
	31,1%
	30,9%
	30,8%
	30,6%
	30,4%

	Пухляковское с.п.
	25,1%
	24,5%
	23,9%
	23,3%
	22,7%
	22,2%
	21,7%
	21,2%
	20,7%
	20,3%
	19,9%
	19,5%
	19,1%
	18,7%
	18,3%
	18,0%
	17,6%

	Раздорское с.п.
	14,0%
	10,6%
	8,7%
	8,5%
	8,3%
	8,1%
	5,5%
	5,4%
	1,5%
	1,5%
	1,5%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,4%
	1,3%
	1,3%

	Нижнекундрюченское с.п.
	34,3%
	33,9%
	33,5%
	33,1%
	29,3%
	28,9%
	28,6%
	28,2%
	27,9%
	27,6%
	27,3%
	27,0%
	26,7%
	26,4%
	26,1%
	25,8%
	15,9%

	Усть-Донецкое г.п.
	16,5%
	16,4%
	16,4%
	16,4%
	16,4%
	16,4%
	16,4%
	16,4%
	16,4%
	16,4%
	16,3%
	16,3%
	16,3%
	16,3%
	16,3%
	16,3%
	16,3%

	ИТОГО
	25,4%
	25,1%
	24,8%
	24,6%
	24,2%
	24,0%
	23,8%
	23,4%
	23,1%
	22,9%
	22,8%
	21,7%
	21,2%
	21,0%
	20,9%
	20,0%
	19,4%




[bookmark: _Toc148702309]1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения – совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.
Горячее водоснабжение представляет собой систему устройств и трубопроводов для подогрева воды до расчётной температуры и распределения ее потребителям.
Системы горячего водоснабжения подразделяются по ряду признаков.
По радиусу и сфере действия они делятся на местные и централизованные.
Местные системы горячего водоснабжения создаются для одного или группы небольших зданий, где вода нагревается непосредственно у потребителя. Примером местных систем горячего водоснабжения может служить, подогрев воды в газовых водонагревателях проточного типа или ёмкостных автоматических водонагревателях АГВ, установленных в квартирах.
К положительным сторонам местных установок горячего водоснабжения следует отнести: автономность работы; малые теплопотери; независимость сроков ремонта каждой в отдельности от сроков ремонта общих устройств.
Централизованные системы горячего водоснабжения связаны с развитием мощных источников теплоты (с появлением районных котельных, систем теплоснабжения). Нагрев воды для горячего водоснабжения абонентов производится теплосетевой водой, вырабатываемой непосредственно на источнике теплоты.
Централизованные системы горячего водоснабжения имеют ряд недостатков, а именно:
· необходима сложная служба эксплуатации городского теплоснабжения;
· требуется значительно более высокая культура технического обслуживания трубопроводных систем, работающих при высоких давлениях и высоких температурах; транспортировка теплоносителя на большие расстояния сопровождается значительными теплопотерями.
В зависимости от источников теплоты централизованные системы горячего водоснабжения могут использовать: закрытые или открытые тепловые сети.
Открытые тепловые сети предусматривают непосредственное смешение сетевой воды с нагреваемой в смесительных устройствах, в которых нагреваемая вода вступает в непосредственный контакт с теплоносителем. 
Закрытые тепловые сети предусматривают, нагрев воды через поверхности, где теплоноситель (пар или перегретая вода) и нагреваемая вода не соприкасаются, а теплота передаётся через поверхность теплообмена.
Основным достоинством закрытой системы теплоснабжения по сравнению с открытой системой является высокое качество горячей воды, т.к. она получается в результате нагрева водопроводной воды в поверхностных теплообменниках, располагаемых в непосредственной близости от мест ее разбора.
В Усть-Донецком районе централизованные системы горячего водоснабжения отсутствуют.
Подогрев воды производится в местных системах, с помощью локальных газовых и электрических водонагревателей.

[bookmark: _Toc148702310]1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды без учёта потерь и расхода воды на пожаротушение приведены в таблицах 1.3.9-1 и 1.3.9-2.

Таблица 1.3.9-1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды с учётом сценария «На основании фактического баланса водопотребления» (в тыс.м³)

	Поселение
	Ежегодное
	Среднесуточное
	Максимальное суточное

	
	2022
	2030
	2040
	2022
	2030
	2040
	2022
	2030
	2040

	Питьевая вода

	Апаринское с.п.
	80,7
	80,7
	80,7
	0,22
	0,22
	0,22
	0,29
	0,29
	0,29

	Верхнекундрюченское с.п.
	50,9
	70,1
	70,1
	0,14
	0,19
	0,19
	0,18
	0,25
	0,25

	Крымское с.п.
	27,5
	27,5
	27,5
	0,08
	0,08
	0,08
	0,10
	0,10
	0,10

	Мелиховское с.п.
	111,6
	111,6
	111,6
	0,31
	0,31
	0,31
	0,40
	0,40
	0,40

	Пухляковское с.п.
	51,8
	51,8
	51,8
	0,14
	0,14
	0,14
	0,18
	0,18
	0,18

	Раздорское с.п.
	42,4
	42,4
	42,4
	0,12
	0,12
	0,12
	0,15
	0,15
	0,15

	Нижнекундрюченское с.п.
	0,0
	31,1
	31,1
	0,00
	0,09
	0,09
	0,00
	0,11
	0,11

	Усть-Донецкое г.п.
	428,0
	428,0
	428,0
	1,17
	1,17
	1,17
	1,52
	1,52
	1,52

	ИТОГО
	792,9
	843,2
	843,2
	2,17
	2,31
	2,31
	2,82
	3,00
	3,00



Таблица 1.3.9-1 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды с учётом сценария «На основании расчётно-прогнозного баланса водопотребления» (в тыс.м³)

	Поселение
	Ежегодное
	Среднесуточное
	Максимальное суточное

	
	2022
	2030
	2040
	2022
	2030
	2040
	2022
	2030
	2040

	Питьевая вода

	Апаринское с.п.
	80,7
	99,1
	119,5
	0,22
	0,27
	0,33
	0,29
	0,35
	0,43

	Верхнекундрюченское с.п.
	50,9
	80,3
	91,6
	0,14
	0,22
	0,25
	0,18
	0,29
	0,33

	Крымское с.п.
	27,5
	30,8
	34,5
	0,08
	0,08
	0,09
	0,10
	0,11
	0,12

	Мелиховское с.п.
	111,6
	121,3
	132,1
	0,31
	0,33
	0,36
	0,40
	0,43
	0,47

	Пухляковское с.п.
	51,8
	70,4
	91,1
	0,14
	0,19
	0,25
	0,18
	0,25
	0,32

	Раздорское с.п.
	42,4
	55,1
	69,2
	0,12
	0,15
	0,19
	0,15
	0,20
	0,25

	Нижнекундрюченское с.п.
	0,0
	36,6
	42,7
	0,00
	0,10
	0,12
	0,00
	0,13
	0,15

	Усть-Донецкое г.п.
	428,0
	431,1
	434,5
	1,17
	1,18
	1,19
	1,52
	1,54
	1,55

	ИТОГО
	792,9
	924,7
	1015,3
	2,17
	2,53
	2,78
	2,82
	3,29
	3,62



[bookmark: _Toc148702311]1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления воды с разбивкой по технологическим зонам приведена в таблице 1.3.10-1.

Таблица 1.3.10-1 - Территориальная структура потребления воды с разбивкой по технологическим зонам

	Система водоснабжения
	Категория потребителей
	Водопотребление, м³ в год
	Доля потребителей в системе водоснабжения, %

	Водозабор р. Дон в 186 км от устья
	Население
	466 646
	86,13%

	
	Бюджет
	29 075
	5,37%

	
	Прочие
	46 075
	8,50%

	
	ВСЕГО
	541 796
	 

	ШДВ
	Население
	194 428
	90,18%

	
	Бюджет
	5 920
	2,75%

	
	Прочие
	15 244
	7,07%

	
	ВСЕГО
	215 592
	 

	Скважины №1 и №2 х. Крымский
	Население
	18 690
	94,83%

	
	Бюджет
	889
	4,51%

	
	Прочие
	129
	0,65%

	
	ВСЕГО
	19 708
	 

	Скважина ст. Верхнекундрюченская
	Население
	39 851
	86,11%

	
	Бюджет
	2 685
	5,80%

	
	Прочие
	3 742
	8,09%

	
	ВСЕГО
	46 278
	 

	Скважина х. Евсеевский
	Население
	7 063
	100,00%

	
	Бюджет
	0
	0,00%

	
	Прочие
	0
	0,00%

	
	ВСЕГО
	7 063
	 

	Все системы централизованного водоснабжения Усть-Донецкого района
	Население
	726 678
	87,51%

	
	Бюджет
	38 569
	4,64%

	
	Прочие
	65 190
	7,85%

	
	ВСЕГО
	830 437
	 



Долевое распределение потребления воды по системам водоснабжения Усть-Донецкого района имеет следующую структуру:
· Водозабор р. Дон в 186 км от устья - 65,2% водопотребления;
· ШДВ - 26% водопотребления;
· Скважины №1 и №2 х. Крымский - 2,4% водопотребления;
· Скважина ст. Верхнекундрюченская - 5,6% водопотребления;
· Скважина х. Евсеевский - 0,9% водопотребления.

[bookmark: _Toc148702312]1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учётом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Данные по фактическому распределению расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов питьевой воды приведены в таблице 1.3.10-1. При разработке схемы принято условие сохранения структуры распределения водопотребления по типам абонентов.

[bookmark: _Toc148702313]1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

[bookmark: Par66]Произведён укрупнённый расчёт в соответствии с «Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при её производстве и транспортировке», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.10.2014 №640/пр. (далее по тексту «Методика утв. приказом №640/пр. от 17.10.2014 г.»). При расчёте учтены следующие основные потери при транспортировке воды:
· утечек воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;
· утечек воды через уплотнения сетевой арматуры;
· потери воды за счет естественной убыли.

Потери воды за счет естественной убыли при транспортировке по трубопроводам

[image: ] (кг)
где: [image: ] - протяженность i-го участка трубопровода одного диаметра и материала, км;
[image: ] - норма естественной убыли, кг/(км*ч). Значение показателя [image: ] определяется по Приложению №4 Методики.
[image: ] - время пребывания воды в трубопроводе, ч.

Утечки через уплотнения запорной арматуры на технологических трубопроводах

[image: ] , м3
где: [image: ] - доля арматуры, имеющей утечки, в долях единицы;
n - общее количество запорной арматуры;
q - средний расход при утечке через уплотнения запорной арматуры, куб. м/сут. При отсутствии фактических данных средний расход при утечке через уплотнения запорной арматуры допускается принимать равным 4,3 куб. м/сут.
t - календарное число суток за расчетный период.

Потери воды при авариях и утечках из сети

Утечки воды при повреждениях:
[image: ]
[image: ] - площадь живого сечения i-го отверстия (кв. м);
[image: ] - принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке; при переломах и разрывах труб H принимается равным средней глубине заложения трубопровода.
t - продолжительность утечки с момента обнаружения до отключения поврежденного участка или заделки отверстия трубопровода.
Свищевые повреждения
[image: ]
H - принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке; при переломах и разрывах труб H принимается равным средней глубине заложения трубопровода;

Трещины
[image: ]
H - принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке; при переломах и разрывах труб H принимается равным средней глубине заложения трубопровода;

Переломы, разрывы
[image: ]
H - принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке; при переломах и разрывах труб H принимается равным средней глубине заложения трубопровода;

Утечки через уплотнения сетевой арматуры

[image: ]
[image: ] - доля арматуры, имеющей утечки в долях единиц;
n - общее количество сетевой арматуры;
q - средний расход при утечке через уплотнения сетевой арматуры (куб. м/сутки); при отсутствии фактических данных средний расход при утечке через уплотнения сетевой арматуры допускается принимать равным 4,3 куб. м/сутки на 1 ед. сетевой арматуры, [image: ] равным 0,02;
z - расчетный период (количество суток).
Результаты расчёта представлены в таблице 1.3.12-1.

Таблица 1.3.12-1 - Результаты расчёта потерь при транспортировке воды по сетям, находящимся в эксплуатации ГУП РО «УРСВ» (тыс.м³ в год)

	№п/п
	Населённый пункт
	Объем утечки за счёт естественной убыли
	Объем утечки через уплотнения сетевой арматуры
	Объем вытекшей воды при авариях и утечках (при повреждениях)
	Объем вытекшей воды при авариях и утечках (свищевые повреждения)
	ИТОГО

	1
	п. Керчикский
	1,36
	1,16
	3,41
	1,12
	7,04

	2
	р.п. Усть-Донецкий
	10,50
	18,96
	41,42
	13,59
	84,48

	3
	ст. Верхнекундрюченская
	3,19
	5,03
	18,84
	6,18
	33,25

	4
	ст. Мелиховская
	12,10
	6,19
	23,79
	7,80
	49,89

	5
	ст. Раздорская
	1,44
	1,16
	3,77
	1,24
	7,60

	6
	х. Апаринский
	2,56
	0,39
	3,61
	1,18
	7,74

	7
	х. Евсеевский
	0,74
	1,16
	4,00
	1,31
	7,21

	8
	х. Ещеулов
	2,43
	1,94
	7,23
	2,37
	13,97

	9
	х. Исаевский
	0,29
	0,00
	0,37
	0,12
	0,79

	10
	х. Кривая Лука
	0,44
	1,16
	3,27
	1,07
	5,95

	11
	х. Крымский
	5,00
	1,55
	5,76
	1,89
	14,20

	12
	х. Мостовой
	1,62
	3,48
	11,99
	3,94
	21,03

	13
	х. Пухляковский
	1,55
	3,10
	11,19
	3,67
	19,50

	 
	ИТОГО
	43,23
	45,28
	138,66
	45,50
	272,66



Данные о фактически учтённых ГУП РО «УРСВ» потерях приведены в таблице 1.3.12-2

Таблица 1.3.12-1 - Фактические потери при транспортировке воды по сетям, находящимся в эксплуатации ГУП РО «УРСВ»

	Показатели (в тыс.м³)
	Ед. измер.
	2019
	2020
	2021
	2022

	Объем воды, отпущенной абонентам
	тыс.м³
	895,4
	891,0
	797,2
	830,4

	Потери воды
	тыс.м³
	260,2
	285,6
	382,6
	502,0

	Уровень потерь к объему отпущенной воды
	%
	22,5%
	24,3%
	32,4%
	37,7%



На основании таблицы 1.3.12-1 можно сделать вывод о значительном превышении фактических потерь над расчётными, начиная с 2019 года, что может быть обусловлено, в том числе, увеличением коммерческих потерь.

[bookmark: _Toc148702314]1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения приведены в разделе 1.3.7. «Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития территории, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки».

[bookmark: _Toc148702315]1.3.14. Расчёт требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объёмов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На основании расчёта, приведённого в разделе 1.3.6. «Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения территории», необходимо увеличение мощности систем водоснабжения «Водозабор р. Дон в 186 км от устья».
На перспективный срок действия схемы принято увеличение объема водопотребления согласно разделу 1.2.2.2. «Сценарий “На основании расчётно-прогнозного баланса водопотребления”» настоящей схемы.
В соответствии с расчетом расхода воды, выполненным по муниципальному контракту между Администрацией Усть-Донецкого городского поселения и ООО «Новый проект», необходимая мощность ОСВ р.п. Усть-Донецкий – 10891,17 м³/сут.

[bookmark: _Toc148702316]1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Согласно пт. 2 ст. 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
Согласно приведённому критерию, в качестве гарантирующей организации предлагается утвердить ГУП РО «УРСВ».

[bookmark: _Toc148702317]Раздел 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

[bookmark: _Toc148702318]1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень мероприятий, предусмотренных к реализации настоящей схемой водоснабжения приведён в таблице 1.4.1-1.

Таблица 1.4.1-1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

	№
	Мероприятие
	Годы реализации

	 
	Водоснабжение
	 

	1
	Подготовка проектной документации по объекту: Модернизация очистных сооружений ст. Мелиховская с увеличением мощности до 6,2 тыс. куб.м/сут. очищенной воды.
	2027

	2
	Подготовка проектной документации по объекту: Обустройство скважины с установкой ВБР объемом 100 куб.м в ст. Нижнекундрюченская, включая строительство линейной части водовода от ВБР до точки присоединения к существующим сетям (с указанием адресного ориентира, протяженности и диаметром сети).
	2027



[bookmark: _Toc148702319]1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В рамках подготовки к реализации проекта «Реконструкция объектов системы Шахтинско-Донского водопровода» для обеспечения бесперебойной подачи необходимого объема технической воды на ОСВ ст. Мелиховской, предлагается реконструкция водоводов технической воды от системы ШДВ.
В соответствии с обоснованиями, приведёнными в разделе 1.1.4.4. «Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям», схемой водоснабжения предполагается поэтапная реконструкция водопроводных сетей, выполненных из стали, асбестоцемента и чугуна.
С целью обеспечения нормативным водоснабжением, возможностью перспективного подключения к централизованному водоснабжению домовладений Нижнекундрюченского и Мелиховского с.п., включая домовладение участника СВО, повышения туристической привлекательности и градостроительного потенциала Усть-Донецкого района путем вовлечения в оборот земельных участков предусмотрена реализация следующих мероприятий:
· Подготовка проектной документации по объекту: Модернизация очистных сооружений ст. Мелиховская с увеличением мощности до 6,2 тыс. куб.м/сут. очищенной воды.
· Подготовка проектной документации по объекту: Обустройство скважины с установкой ВБГ объемом 100 куб.м в ст. Нижнекундрюченская, включая строительство линейной части водовода от ВБР до точки присоединения к существующим сетям (с указанием адресного ориентира, протяженности и диаметром сети).
[bookmark: _Toc148702320]
1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В рамках обоснования, приведённого в разделе 1.4.2., схемой водоснабжения предполагается реализация мероприятий по реконструкции и строительству объектов водоснабжения для бесперебойного обеспечения потребителей качественной питьевой водой, в том числе:
· Реконструкция существующих напорно-регулирующих емкостей; 
· Реконструкция насосных станций;
· Реконструкция водоводов и водопроводных сетей;
Объектов, выводимых из эксплуатации в рамках схемы водоснабжения не предусмотрено.

[bookmark: _Toc148702321]1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На момент проведения технического обследования в апреле 2023 года, системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ» отсутствуют.

[bookmark: _Toc148702322]1.4.5. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчётов за потреблённую воду

Системами коммерческого учета оборудовано большинство абонентов ГУП РО «УРСВ». В настоящее время приборы учета отсутствуют в ветхих домах, а также в домах, где в настоящее время технически сложно установить приборы учета (бесподвальные дома).

[bookmark: _Toc148702323]1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории и их обоснование

В рамках подготовки к реализации проекта «Реконструкция объектов системы Шахтинско-Донского водопровода» маршруты прокладки новых водоводов будут определены на стадии проектирования и согласованны с Администрацией Усть-Донецкого района.

[bookmark: _Toc148702324]1.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы новых водоводов будут определены на стадии проектирования и согласованны с Администрацией Усть-Донецкого района.

[bookmark: _Toc148702325]1.4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схематичное расположение основных водопроводных сетей населённых пунктов, а также вновь строящихся водопроводных сетей Усть-Донецкого района приведены в Приложении 1.

[bookmark: _Toc148702326]Раздел 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

[bookmark: _Toc148702327]1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

В существующих системах водоснабжения очистка воды, забираемой из скважин, не производится, в следствие чего необходимости в утилизации промывных вод нет.
Промывные воды на ОСВ ст. Мелиховская сбрасываются в резервуар повторного использования промывных вод, где происходит их отстаивание, осадок складируется в контейнерах. Далее вывозится на иловые площадки.
Промывные воды на ОСВ р.п. Усть-Донецкий отстаиваются в резервуаре повторного использования промывных вод, где происходит их отстаивание, осадок складируется в контейнерах. Далее вывозится на иловые площадки.
При промывке реконструируемых участков водопроводной сети промывная вода сбрасывается в ближайший водопроводный колодец с последующей откачкой воды ассенизаторской машиной. В населенных пунктах с централизованной канализацией сброс осуществляется в канализационный колодец.

[bookmark: _Toc148702328]1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Хранение и применение гипохлорита осуществляется согласно «Правилам безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора», утвержденными Приказом №486 от 3 декабря 2020 года Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Гипохлорит натрия хранится в чистой емкости заполненной на 90%, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Материалы поддона, полов, отделка стен, потолков и металлоконструкций устойчивы к агрессивным воздействиям гипохлорита натрия.
Персонал, работающий в контакте с этими химическими реагентами, обеспечен индивидуальными средствами защиты, проинструктирован и соблюдает правила техники безопасности. 
В существующих системах централизованного водоснабжения химические реагенты применяются единовременно при промывке ёмкостных сооружений, хранение запасов реагентов не производится.
Строительство объектов водоснабжения, в системе водоподготовки которых планируется использовать химические реагенты не планируется.

[bookmark: _Toc148702329]Раздел 1.6. Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения (с разбивкой по годам)

[bookmark: _Toc148702330]1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена на основании:
НЦС 81-02-14-2024 Наружные сети водоснабжения и канализации;
НЦС 81-02-14-2025 Наружные сети водоснабжения и канализации;
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (индексы-дефляторы инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)).
Все стоимости приводнены к ценам годов реализации.
Финансирование мероприятий возможно осуществлять за счет тарифных источников, в том числе амортизации и нормативной прибыли.
Оценка объемов капитальных вложений в реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения приведена в таблицах 1.6-1.


Таблица 1.6-1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

	№
	Наименование мероприятия
	Затраты, тыс. руб. без НДС в ценах годов реализации

	
	
	ВСЕГО, цены строительства, тыс. руб. без НДС
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	Подготовка проектной документации по объекту: Модернизация очистных сооружений ст. Мелиховская с увеличением мощности до 6,2 тыс. куб.м./сут. очищенной воды.
	15 061,99
	0,0
	0,0
	15 061,99
	0,0
	0,0

	2
	Подготовка проектной документации по объекту: Обустройство скважины с установкой ВБР объемом 100 куб.м. в ст. Нижнекундрюченская, включая строительство линейной части водовода от ВБР до точки присоединения к существующим сетям (с указанием адресного ориентира, протяженности и диаметра сети).
	4 650,60
	0,0
	0,0
	4 650,60
	0,0
	0,0






[bookmark: _Toc148702332]Раздел 1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измер.
	Величина показателя

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Питьевая вода

	1. Показатели качества питьевой воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть
с учётом сценария «На основании расчётно-прогнозного баланса водопотребления»
	%
	25,4%
	25,1%
	24,8%
	24,6%
	24,2%
	24,0%
	23,8%
	23,4%
	23,1%
	22,9%
	22,8%
	21,7%
	21,2%
	21,0%
	20,9%
	20,0%
	19,4%

	3.1.2
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть
с учётом сценария «На основании фактического баланса водопотребления»
	%
	26,0%
	25,9%
	25,8%
	25,7%
	25,6%
	25,6%
	25,5%
	25,3%
	25,1%
	25,1%
	25,1%
	24,2%
	23,8%
	23,8%
	23,8%
	23,0%
	22,5%

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
	кВт ч/м³
	0,911
	0,906
	0,902
	0,897
	0,893
	0,888
	0,884
	0,880
	0,875
	0,871
	0,866
	0,862
	0,858
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
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[bookmark: _Toc148702333]Раздел 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Объекты централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Усть-Донецкого района были переданы в государственную собственность Ростовской области на основании распоряжения от 29.12.2022 №1238. 
На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения администрацией ведутся работы по регистрации бесхозного имущества для передачи этого имущества в государственную собственность Ростовской области с последующей передачей в хозяйственное ведение ГУП РО «УРСВ».

Акт приема-передачи бесхозяйного имущества от 25.02.2015 г.

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Местоположение (адрес, описание границ).
	Протяженность или площадь.
	Кадастровый (или условный) номер.

	1
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Атаманская
	740
	

	2
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Платова
	200
	

	3
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Северная
	200
	

	4
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Молодежная
	370
	

	5
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Заводская
	550
	

	6
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Социалистическая
	420
	

	7
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Донецкая
	1530
	

	8
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Космодемьянская
	460
	

	9
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Гагарина
	410
	

	10
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Гоголя
	400
	

	11
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Коммунистическая
	610
	

	12
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Университетская
	460
	

	13
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Московская
	420
	

	14
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Виноградная
	680
	

	15
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Новостройка
	610
	



	№ п.п.
	Наименование объекта
	Местоположение (адрес, описание границ).
	Протяженность или площадь.
	Кадастровый (или условный) номер.

	16
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Якутская
	370
	

	17
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Степная
	550
	

	18
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Набережная
	270
	

	19
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Южная
	150
	

	20
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Энергетиков
	370
	

	21
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Титова
	300
	

	22
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Комарова
	250
	

	23
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Вишневая
	320
	

	24
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Терешковой
	250
	

	25
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Мехаизаторов
	200
	

	26
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Чехова
	480
	

	27
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Первомайская
	500
	

	28
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Пушкина
	500
	

	29
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. С.Лазо
	230
	

	30
	Водопроводная сеть
	х. Апаринский, ул. Буденого
	150
	

	31
	Водопроводная сеть
	Трасса (водовод) от ул. Инженерная до х. Апаринский
	4626,5
	



Акт приема –передачи бесхозяйного имущества от 10.06.2024 г.

	№ п.п.
	Наименование объекта
	Местоположение (адрес, описание границ).
	Протяженность или площадь.
	Кадастровый (или условный) номер.

	32
	Водопроводная сеть
	Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Апаринский, ул. Комсомольская , д. 2 до пересечения улицы Донецкая
	174
	




Перечень бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения на территории Верхнекундрюченского сельского поселения от 12.01.2023 г.
	№ п.п.
	Наименование объекта
	Местоположение (адрес, описание границ).
	Протяженность или площадь.
	Кадастровый (или условный) номер.

	33
	Каптаж родника
	Ростовская область, р-н Усть-Донецкий
	-
	

	34
	Скважина (2 шт.)
	Ростовская область, Усть-Донецкий район, примерно 30 м. на юг от х. Тереховский
	Глубина 20 м
	



Акт приема –передачи бесхозяйного имущества от 02.12.2016 г.

	35
	Насосная станция
	Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Верхнекундрбченская
	
	

	36
	Насосная станция
	Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Мостовой
	
	

	37
	Скважина (1 шт)
	Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Евсеевский
	Глубина 60 м
	



[bookmark: _Toc148702334]Глава 2. «Схема водоотведения»

[bookmark: _Toc148702335]Раздел 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения

[bookmark: _Toc148702336]2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории и деление территории на эксплуатационные зоны

На территории Усть-Донецкого района действует 2 централизованных системы водоотведения и 1 локальная:
1. [bookmark: _Hlk57383708][bookmark: _Hlk57709375]Централизованная система водоотведения р.п. Усть-Донецка и х. Апаринский. В систему водоотведения входят очистные сооружения канализации, р. п. Усть-Донецкий расположенные по ул. Вокзальная 10, 1 насосная станция перекачки сточных вод. Сточная вода от жилых домов и предприятий города поступает по самотёчным канализационным сетям на насосную станцию, далее по напорным коллекторам стоки перекачиваются на очистные сооружения канализации, где происходит механическая и биологическая очистка воды. Стоки транспортируются на ОСК, где проходят биологическую очистку.
2. Централизованная система водоотведения х. Пухляковский. Сточные воды от поселка самотечной сетью отводятся к главной канализационной насосной станции, расположенной на юго-западной окраине поселка, на территории ОСК и далее перекачиваются по напорному коллектору на ОСК. Насосная станция и ОСК были сданы в эксплуатацию в 1978 году. В 2006 году была проведена реконструкция. В 2023 году введена в эксплуатацию блочно-модульная станция для очистки сточных вод.
3. Локальная система водоотведения ст. Мелиховская. В ст. Мелиховской действует единая канализационная сеть. Протяженность канализационной сети составляет 800 м, Ø 300 мм. Материал канализационного трубопровода – керамика. К сети канализации подключены четыре многоквартирных дома, отвод стоков происходит в два септика, по мере наполнения стоки ассенизаторскими машинами вывозятся на ОСК х. Пухляковский.
В населенных пунктах к центральной канализации подключены бюджетные учреждения, многоквартирные дома и часть одноэтажных застроек. В общей сложности, на территории Усть-Донецкого района и Усть-Донецкого г.п. к централизованным водоотведением обеспечено 6 635 человек.
Все объекты водоотведения находятся в муниципальной собственности и эксплуатации ГУП РО «УРСВ» на основании концессионного соглашения. Перечень объектов системы водоотведения на территории Усть-Донецкого района, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ» приведен в таблице 2.1-1.


Таблица 2.1-1 - Перечень объектов системы водоотведения, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ».

	Наименование объекта 
	Местоположение (адрес, описание границ).
	Протяженность или площадь.
	Кадастровый (или условный) номер.
	Состав и описание объекта
	Год ввода в эксплуатацию

	Очистные сооружения канализации.
	Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Пухляковский, ул. Строителей, 1-б.
	115 м².
	61:39:0090101:910
	Нежилое здание. Этажность: 3, в том числе подземная – 2, имеется ограждение.
	2006

	Сооружение.
	Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Пухляковский.
	2223 м.
	61:39:0000000:6822
	Сооружения канализации, протяженность - 2223 м, Ø 230 труба керамическая, Ø 110 труба чугунная.
	1972

	Блочно-модульная станция очистки вод с установкой и пусконаладочными работами
	Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Пухляковский, ул. Строителей, 1-б.
	-
	-
	Станция биологической очистки канализационных сточных вод производительностью 100м3/сут
	2022

	Канализационная насосная станция
	Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Пухляковский, ул. Строителей, 1-б.
	-
	-
	Канализационная насосная станция AGMA-КНС-4,2 куб.м./час, D=1500 мм,H=3775мм
	2022




[bookmark: _Toc148702337]2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

2.1.2.1. ОСК по адресу: р.п. Усть-Донецкий, ул. Вокзальная 10

ОСК введены в эксплуатацию в 1989 году, реконструкция произведена в 2003 г. Проектная производительность ОСК – 7000 м³/сутки, фактическая 1500 м³/сутки. 
Состав сооружений:
1. [bookmark: _Hlk34205037]приемный резервуар главной канализационной насосной станции (ГКНС) – 1 шт.; 
1. УФС 100 (устройство фильтрующее самоочищающееся) – 2 решёток; не работают не подключены
1. тангенциальные песколовки – 2 шт.;
1. распределительная камера – 1шт;
1. вертикальные первичные отстойники – 2 шт.; 
1. анаэробная зона – 2 секции;
1. аноксидная зона (аэробные стабилизаторы) – 3 секции;
1. аэротенк-нитрификатор – 4 секции;
1. вертикальные вторичные отстойники – 4 шт.;
1. контактные резервуары – 2 секции;
1. аэробный стабилизатор – 3шт
1. илоуплотнитель – 1шт + стабилизатор 3 шт.;
1. блок доочистки – 1шт., не работает;
1. иловые площадки – 5 шт.;
1. песковая площадка – 2 секции;
1. здание электролизной – 1 шт., не работает;
1. административно-производственный корпус – 1шт;
1. выпуск из асбестоцементных труб L= 3 км.

Функциональная структура комплекса объектов:
Очистные сооружения канализации р.п. Усть-Донецкий в составе станции биологической очистки производительностью 7000 м³/ сут. с блоком доочистки на песчаных фильтрах построены в середине 80-х годов. Частично эксплуатируются с 2003г. По ряду причин пуско-наладочные работы не были завершены и ОСК в проектном режиме не эксплуатировались.
В последние годы ОСК работают на проток при неработающих аэротенках, осуществляя лишь механическую очистку. Блок доочистки на песчаных фильтрах не завершён, в эксплуатацию не введен.
Сточные воды от районов канализования р.п. Усть-Донецкий самотечной сетью поступают в приемный резервуар главной канализационной насосной станции (ГКНС), откуда по двум напорным коллекторам Ø 300 мм поступают на очистные сооружения канализации (ОСК) в приемную камеру УФС (устройство фильтрующее самоочищающееся). Освободившись от крупных плавающих и взвешенных веществ, сточные воды направляются в тангенциальные песколовки. В песколовках в основном удаляются взвешенные вещества минерального происхождения, из песколовок сточные воды самотеком поступают в два вертикальных первичных отстойника, пройдя которые перетекают в анаэробную зону сооружений биологической очистки. В качестве анаэробной зоны используют два других отстойника, оборудованных для перемешивания объема гидроэлеваторами. В качестве рабочей жидкости для гидроэлеваторов используют активный ил, перекачиваемый насосами из вторичных отстойников. Введение в технологическую схему анаэробной зоны обусловлено необходимостью удаления фосфора. Из анаэробной зоны смесь из сточной жидкости и активного ила перетекает в аноксидную зону.
Аноксидная зона размещается в трех секциях существующих аэробных стабилизаторов. Перемешивание объема в аноксидных зонах осуществляется так же гидроэлеваторами. В качестве рабочей жидкости используется иловая смесь из конца аэротенка, подаваемая насосами. Аноксидная зона предназначена для удаления азота методом биологического восстановления из нитратов. Из аноксидной зоны иловая смесь поступает в аэротенк нитрификатор, где в результате жизнедеятельности микрофлоры ила происходит окисление органических веществ аммонийного азота в нитритный. 
Иловая смесь из аэротенка нитрификатора поступает в камеру реакции водоворотного типа и затем через успокоительную решетку в зону отстаивания вертикального отстойника. Осветленная вода направляется в контактные резервуары. Перед поступлением в контактные резервуары в воду вводится электролитический раствор гипохлорита натрия. Очищенная и обеззараженная вода по самотечному коллектору отводится в р. Сухой Донец. 
Отбросы, задержанные на УФС, собираются в металлические контейнеры, пересыпаются хлорной известью и периодически вывозятся автотранспортом в места для захоронения, согласованные в установленном порядке.
Песок из тангенциальных песколовок сбрасывается на песковые площадки. 
Осадок из первичных отстойников сбрасывается в аэробный стабилизатор, часть избыточного активного ила из вторичных отстойников тоже. Далее осадок поступает в илоуплотнитель. Стабилизированный и уплотненный осадок насосом перекачивается на иловые площадки.
По результатам технического обследования 2023 г. выявлены следующие дефекты сооружений:
1. Блок доочистки не прошёл пуско-наладку, не эксплуатируется.
2. УФС решётки сильно повреждены коррозией, разрушились и фактически в нерабочем состоянии, в следствие чего насосное оборудование работает в режиме перегрузки. Происходят засоры трубопровода.
3. Песколовки в аварийном состоянии. Коррозия металлического обрамления до дыр. Необходима замена задвижек и трубопроводов. 
4. Лотки деформированы и подвержены коррозии.
5. Первичные отстойники в аварийном состоянии, оголена арматура, протечки в стенах резервуаров и стыках плит, эрлифты в нерабочем состоянии. 
6. Вторичные отстойники в изношенном состоянии, в стенах трещины. 
7. Частичное разрушение и заиливание технологических лотков.
8. В анаэробной зоне не работают задвижки. 
9. В аноксидной зоне разрушение труб подачи ила, лотки деформированы и подвержены коррозии.
10. Аэротенки. Порывы гидроэлеваторов, воздух не распределяется по всей длине, жидкость не перемешивается.
11. Блок доочистки не работает.
12. Иловые площадки перегружены. Вывоз ила не осуществляется.
Оценка технических возможностей очистки сточных вод приведена в таблице 2.1.2.2-1.

Таблица 2.1.2.2-1 - Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений 

	Нормируемые показатели состава очищенных сточных вод
	Един. изм.
	Фактическое качество очищенных сточных вод за год (среднегодовые концентрации)
	Фактическое количество проб сточных вод за год
	Нормативная концентрация (содержание) в составе нормативов допустимого сброса (НДС) 
	Доля проб сточных вод за год, не соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы
	Соответствие нормативам допустимых сбросов (НДС), лимитам на сбросы (+/-)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Санитарно-химические показатели:
	

	Взвешенные вещества
	ед. рН
	менее 5,0
	12
	0,25
	100%
	-
	

	водородный показатель
	мг/дм³
	7,70
	12
	6,5-8,5
	100%
	-
	

	Сухой остаток
	мг/дм³
	653,00
	12
	980
	0%
	+
	

	ХПК
	мг/дм³
	16,13
	12
	30
	0%
	+
	

	БПК5
	мг/дм³
	1,39
	12
	2,1
	0%
	+
	

	БПКполное
	мг/дм³
	1,98
	12
	3
	0%;
	+
	

	Растворенный кислород
	мг/дм³
	10,58
	12
	6
	30%
	-
	

	Хлориды
	мг/дм³
	115,17
	12
	139
	0%
	+
	

	Сульфаты
	мг/дм³
	93,18
	12
	100
	0%
	+
	

	Ионы аммония
	мг/дм³
	0,23
	12
	0,5
	100
	-
	

	нитриты
	мг/дм³
	0,06
	12
	0,08
	0%
	+
	

	нитрат ионы
	мг/дм³
	2,79
	12
	4,09
	0%
	+
	

	фосфат ионы
	мг/дм³
	0,18
	12
	0,05
	100%
	-
	

	железо общ.
	мг/дм³
	0,09
	12
	0,1
	0%
	+
	

	АПАВ
	мг/дм³
	0,08
	12
	0,1
	0%
	+
	

	Нефтепродукты
	мг/дм³
	менее 0,02
	
	0,05
	0%
	+
	

	Микробиологические показатели:
	

	Общие колиформные бактерии
	КОЕ/100мл
	220
	4
	500
	0%
	+
	

	ТКБ
	КОЕ/100мл
	47
	4
	100
	0%
	+
	

	Колифаги
	БОЕ/100мл
	1
	4
	10
	0%
	+
	

	Паразитологические показатели:
	

	Возбудители инфекционных заболеваний
	 
	0
	4
	0
	0%
	+
	

	Жизнеспособные яйца гельминтов
	В 25л
	0
	4
	0
	0%
	+
	



2.1.2.2. ОСК по адресу: х. Пухляковский, ул. Строителей, 1Б

ОСК введены в эксплуатацию в 2023 году. Проектная производительность ОСК – 100 м³/сутки, фактическая – 50 м³/сутки. 

Функциональная структура блочно-модульной станции очистки стоков:
Сточные воды самотечной канализационной сетью поступают в существующую насосную станцию канализации, далее сток подается на механическую очистку. Для учета количества поступающего стока на вводе в здание установлен расходомер. Механическая очистка поступающего стока производится на устройстве, фильтрующем самоочищающемся –УФС. 
При фильтрации стоков по наклонному ситу УФС происходит разделение частиц загрязнений по крупности. После УФС механически очищенные сточные воды поступают в усреднитель.
Задержанные на сетке крупные включения (песок, отбросы) смываются в фильтрационный мешок вновь поступающим потоком. Дренажный сток, образующийся в баке приема кека, через патрубок отводится в резервуар-усреднитель. По мере накопления осадка в мешках их складируют в контейнеры с крышкой и периодически вывозят в установленное место сбора.
Резервуар-усреднитель предназначен для выравнивания концентрации загрязняющих веществ в сточной воде и позволяет обеспечить равномерную гидравлическую нагрузку на последующие элементы сооружений биологической очистки и доочистки.
Для биологической очистки стоков используется аэротенк вытеснитель, представляющий собой сооружений, в котором очищаемая сточная вода постепенно перемещается от места впуска к месту ее выпуска.
Из аэротенка иловая смесь под гидростатическим давлением подается в центральный распределительный карман вторичного отстойника вертикального типа. В отстойнике установлена система илоотделения, которая состоит из тонкослойных модулей и системы регенерации воздухом.
Днище отстойника выполнено в виде конусов. Из конусов отстойника ил отводится в общую сборную трубу, из которой собирается насосом рециркуляции и подается в аэротенк. Избыточный активный ил отводится в илоуплотнитель.
Из вторичного отстойника сточная вода через лоток постоянного уровня поступает в блок доочистки. Блок доочистки состоит из биореактора, аэрационного смесителя, фильтра с синтетической загрузкой и сорбционных фильтров.
Доочищенный и отфильтрованный сток подается на установку УФ обеззараживания.

По результатам технического обследования 2023 г. дефектов не выявлено.

[bookmark: _Toc148702338]2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Усть-Донецкого района действует 2 технологические зоны централизованного и 1 технологическая зона локального водоотведения:
I технологическая зона, ОСК р.п. Усть-Донецкий – централизованная система водоотведения х. Апаринский, Апаринское с.п. и Усть-Донецкое г.п.;
II технологическая зона, ОСК п. Пухляковский - централизованная система водоотведения х. Пухляковский, Пухляковское с.п.;
III технологическая зона, ст. Мелиховская – водоотведение 4 МКД в ст. Мелиховская, Мелиховское с.п.
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ОСК р.п. Усть-Донецкий
В процессах механической и биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.
В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различаются осадки первичные и вторичные.
К первичным осадкам можно отнести грубые отбросы, задерживаемые решётками. В их состав входят крупные взвешенные и плавающие вещества, преимущественно органического происхождения.
Количество отбросов, задерживаемых решётками с прозорами 16 мм, на одного человека в год составляет в среднем 8 л при влажности 80% и объёмной массе 750 кг/м³.
Очистка решёток производится оператором вручную по мере накопления отбросов. Снятые с решёток отбросы складируются в специально отведённом месте, присыпаются во избежание зловонья и в целях обезвреживания землёй, в тёплое время года также хлорной известью.
Осадки тяжёлые задерживаются песколовками, в их состав входят песок, обломки отдельных минералов, уголь, битое стекло.
Весь улавливаемый осадок проваливается через щель в осадочную часть, имеющую коническую форму. Уровень накопившегося в приямке песка измеряется с помощью щупа. Удаление песка из приямка песколовки происходит по мере накопления осадка вручную. Извлечённый из песколовки песок, обеззараживается и складируется на песковую площадку для обезвоживания. 
Сырые осадки, задерживаемые первичными отстойниками, представляют собой студенистую, вязкую суспензию с кисловатым запахом.
Взвешенные вещества, выпадающие в осадок из движущегося потока осветляемой воды, под гидростатическим давлением перемещаются в иловый приямок.
Дважды в месяц проверяется отсутствие залежей осадка в приямке и на дне отстойника с помощью щупа.
К вторичным осадкам можно отнести активный ил, задерживаемый вторичными. Структура активного ила представляет хлопьевидную массу бурого цвета. При загнивании издаёт специфический гнилостный запах. По механическому составу активный ил относится к тонким суспензиям, состоящим на 98% по массе из частиц размерами меньше 1 мм. Влажность активного ила 99%.
Активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется самотёком под гидростатическим давлением в иловую камеру, из иловой камеры поступает в камеру активного ила насосной станции.
Чистка камеры активного ила производится по мере заполнения. Наличие залежей ила контролируется с помощью щупа. 

ОСК х. Пухляковский
Обезвоженный осадок складируется и вывозится на иловые площадки ОСК р.п. Усть-Донецкий.

[bookmark: _Toc148702340]2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяжённость напорной и разводящей канализационной сети Усть-Донецкого района составляет 44,09 км. Диаметр трубопроводов в разводящей сети 150-500 мм. Все трубопроводы требуют реконструкции с заменой на полиэтиленовые трубы. Среднее значение физического износа существующих сетей составляет около 55%. 
Протяженность канализационных сетей:
-  напорный канализационный коллектор – 6,8 км; 
-  уличная канализационная сеть – 34,92 км;
-  внутриквартальные и внутридворовые сети – 2,37 км.
Технические характеристики существующих трубопроводов системы централизованного водоотведения Усть-Донецкого района приведены в таблице 2.1.5-1.

Таблица 2.1.5-1 – Протяженность сетей водоотведения с разбивкой по диаметрам и материалам

	[bookmark: _Hlk45541910]Канализационные сети
	Протяжённость сетей по диаметрам, км

	
	150 мм
	200 мм
	300 мм
	400 мм
	500 мм
	600 мм
	700мм
	750мм
	850мм
	ИТОГО

	Керамика
	7298
	7900
	2298
	5100
	4500
	 
	 
	 
	 
	27096

	Асбестоцемент
	6398
	4700
	 
	1800
	 
	 
	 
	 
	 
	12898

	Чугун
	
	
	4096
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4096
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В соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» надёжность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчётной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении в определённых пределах расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями.
Под надёжностью системы транспортировки стоков понимается ее свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды. Практика показывает, что сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надёжности. 
Одной из острых проблем в системе водоотведения остаётся высокий процент износа канализационных сетей. 
Чугунные, стальные и керамические трубопроводы заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб.
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Лабораторный контроль
В процессе эксплуатации ОСК р.п. Усть-Донецкий и ОСК х. Пухляковский осуществляется производственный лабораторный контроль (химико-бактериологический, гидробиологический анализы) лабораторией питьевой воды и охраны окружающей среды. Лаборатория осуществляет свою деятельность в соответствии с программой производственного контроля и календарного плана отбора проб.
Технологический регламент разработан на основании проектных данных, действующих СП 31.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01, правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.
Охрана воздушного бассейна
Источниками загрязнения атмосферы являются технологические сооружения очистки сточных вод (аварийные иловые площадки и площадки складирования кека, аэротенк и вторичный отстойник) и вспомогательные сооружения (гараж, котельная), а также автомобильный транспорт.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят диоксид азота и аммиак. 
Очистные сооружения с учетом технологической принадлежности и производительности в соотвествии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 являются объектом 4 класса опасности с размером СЗЗ – 400м. Объекты жилой застройки в границах СЗЗ очистных соружений отсутствуют.
Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории расположения объекта проектирования показал, что при всех режимах работы очистных сооружений концентрации всех видов загрязняющих веществ на границах нормативной санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки составляют менее 1,0 ПДК и соответствуют санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
В результате производственной деятельности предприятия в атмосферу выбрасывается 27 вредных веществ разных классов опасности (I, II, III, IV). Загрязнения атмосферного воздуха, производимые водоканалом, не представлены залповыми и аварийными выбросами, а носят секундный характер.
Целями мероприятий, направленных на охрану воздушного бассейна, являются постоянный контроль и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от всех видов источников загрязнения. Для реализации этих целей был разработан проект допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.
В целях снижения количества образования отходов, степени их опасности и отрицательного влияния на окружающую среду существуют различные разработанные методы утилизации отходов.
Шумовое воздействие
Основными источниками шумового воздействия объекта является воздуходувное оборудование, для нагнетания воздуха в аэротенк. Установленные компрессоры выполнены в шумопоглощающем исполнении. Уровень шума от оборудования внутри помещения достигает 75 дБА, что соответствует требованиям СН 2.2.4-2.1.8.562-96.
Воздействие на здоровье
Основным фактором воздействрия на здоровье населения является загрязнение атмосферного воздуха. Учитывая социальную значимость данного фактора воздействия, целесообразно провести оценку риска для здоровья населения, включая рассмотрние вопроса о влиянии выбросов на условия проживания. По результатам оценки воздействия на окружающую среду на этапе предварительной проработки сделан вывод о принципиальной допустимости намечаемой деятельности на выбранном участке и возможности дальнейшей эксплуатации.
На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоёмов согласно СанПиН  1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Анализ текущего состояния системы очистки сточных вод выявил основные проблемы, которые оказывают существенное влияние на качество и надёжность обслуживания и требуют решения:
· Загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);
· Низкая ресурсная эффективность производства услуг.
Качество сбрасываемых с ОСК р.п. Усть-Донецкий и ОСК х. Пухляковский сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений к нормативным показателям, путём реконструкции существующей системы очистки стоков с современной технологической схемой очистки сточных вод.

[bookmark: _Toc148702343]2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Для населенных пунктов, не охваченных централизованными системами водоотведения, характерна преимущественно малоэтажная индивидуальная застройка. Водоотведение осуществляется в существующие выгребные ямы, с последующим вывозом в места, отведенные органами санитарного надзора. Не охвачено централизованным водоотведением большинство населенных пунктов Усть-Донецкого района.
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Основными техническими проблемами системы водоотведения Усть-Донецкого района являются:
· Износ оборудования канализационных насосных станций, 
· Наличие ветхих и аварийных сетей канализации, 
· Наличие неучтённых стоков, 
· Отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения.
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ магистральных коллекторов на отдельных участках до 95 %. Это приводит к аварийности на сетях - образованию утечек, засорений. Необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.
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[bookmark: _Toc148702346]2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей не осуществляется. Вывоз стоков из выгребных ям производится по мере их заполнения в частном порядке. Фактический баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2022 год представлены в таблице 2.2.1-1.

Таблица 2.2.1-1 Баланс водоотведения Усть-Донецкого района.

	Система водоотведения
	Категория потребителей
	Водоотведение, м³ в год
	Доля потребителей в системе водоотведения, %

	ОСК р.п. Усть-Донецкий
	Население
	291 447
	85,58%

	
	Бюджет
	29 982
	8,80%

	
	Прочие
	19 135
	5,62%

	
	ВСЕГО
	340 564
	 

	ОСК х. Пухляковский
	Население
	9 610
	68,37%

	
	Бюджет
	4 412
	31,39%

	
	Прочие
	33
	0,23%

	
	ВСЕГО
	14 055
	 

	ст. Мелиховская
	Население
	5 394
	100,00%

	
	Бюджет
	0
	0,00%

	
	Прочие
	0
	0,00%

	
	ВСЕГО
	5 394
	 

	Все системы водоотведения Усть-Донецкого района
	Население
	306 451
	85,12%

	
	Бюджет
	34 394
	9,55%

	
	Прочие
	19 168
	5,32%

	
	ВСЕГО
	360 013
	 



[bookmark: _Toc148702347]2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В связи с отсутствием приборов учета сточных вод достоверно оценить объёмы неорганизованных притоков не представляется возможным.

[bookmark: _Toc148702348]2.2.3. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07. 2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» не предусмотрены требования по обязательной установке приборов учета сточных вод для объектов с объёмом водоотведения до 200 м³/сутки, в связи с этим мероприятия по обеспечению учета объёмов поступления сточных вод от абонентов в централизованную систему водоотведения не разрабатывались.
Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой воды с учётом корректирующих коэффициентов.

[bookmark: _Toc148702349][bookmark: sub_2101]2.2.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Данные об объеме поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в сравнении с объемом воды, отпущенной абонентам приведены на рисунке 2.2.4-1.



Рис. 2.2.4-1 – 
Данные об объеме поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в сравнении с объемом воды, отпущенной абонентам

В среднем соотношение принятых стоков к объему поданной воды за 2019-2022 гг. составило 42,6%. Согласно данным рисунка 2.2.4-1, объем принятых стоков не имеет устойчивой тенденции.

[bookmark: _Toc148702350]2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учётом различных сценариев развития территории

Объем принятых сточных вод за 2022 г. определен в соответствии с пт. 4,5 Приказа Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (см. описание методики в разделе 1.3.7. «Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития территории, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки»). Результаты определения объема принятых сточных вод на 2021 г. приведены в таблице 2.2.5-1.

Таблица 2.2.5-1 – Прогноз объема принятых сточных вод на 2024 г.

	Показатели
	Ед. измер.
	2020
	2021
	2022
	2023
	прогноз

	Объем сточных вод, принятых у абонентов
	тыс.м³
	360,2
	408,3
	325,8
	360,0
	368,9

	от собственных абонентов, в т.ч.:
	тыс.м³
	360,2
	408,3
	325,8
	360,0
	368,9

	население
	тыс.м³
	296,3
	339,4
	267,1
	306,5
	306,7

	бюджетные организации
	тыс.м³
	41,7
	41,6
	37,1
	34,4
	39,2

	прочие потребители
	тыс.м³
	22,1
	27,3
	21,6
	19,2
	22,9



Согласно обоснованиям, приведённым в разделе 1.2.2. «Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития территории», в настоящей схеме водоснабжения рассмотрено 2 сценария развития централизованных систем водоотведения:
•	На основании фактического баланса водопотребления;
•	На основании расчётно-прогнозного баланса водопотребления с учётом прироста численности населения согласно генеральным планам.
Модели динамики принятых сточных вод с учетом возможных сценариев представлена в таблицах 2.2.5-1 и 2.2.5-2.




Таблица 1.3.7-2 - Прогнозные балансы с учётом сценария «На основании фактического баланса водопотребления (водоотведения)»

	Сельское поселение
	Объем стоков, принятых у потребителей и прошедших очистку, тыс.м³

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Апаринское с.п.
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1
	15,1

	Мелиховское с.п.
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	Пухляковское с.п.
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4
	14,4

	Усть-Донецкое г.п.
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9
	333,9

	ИТОГО
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9
	368,9



Таблица 1.3.7-3 - Прогнозные балансы с учётом сценария «На основании расчётно-прогнозного баланса водопотребления (водоотведения)»

	Сельское поселение
	Объем стоков, принятых у потребителей и прошедших очистку, тыс.м³

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Апаринское с.п.
	16,2
	16,6
	17,0
	17,4
	17,7
	18,1
	18,5
	18,9
	19,3
	19,6
	20,0
	20,4
	20,8
	21,2
	21,6
	21,9
	22,3

	Мелиховское с.п.
	5,7
	5,7
	5,8
	5,8
	5,9
	6,0
	6,0
	6,1
	6,1
	6,2
	6,2
	6,3
	6,3
	6,4
	6,4
	6,5
	6,5

	Пухляковское с.п.
	16,1
	16,7
	17,3
	17,8
	18,4
	19,0
	19,6
	20,1
	20,7
	21,3
	21,9
	22,4
	23,0
	23,6
	24,1
	24,7
	25,3

	Усть-Донецкое г.п.
	334,7
	334,9
	335,2
	335,5
	335,7
	336,0
	336,3
	336,5
	336,8
	337,1
	337,3
	337,6
	337,9
	338,1
	338,4
	338,7
	338,9

	ИТОГО
	372,7
	374,0
	375,2
	376,5
	377,8
	379,1
	380,3
	381,6
	382,9
	384,2
	385,4
	386,7
	388,0
	389,3
	390,5
	391,8
	393,1





[bookmark: _Toc148702351]Раздел 2.3. Прогноз объёма сточных вод

[bookmark: _Toc148702352]2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Данные о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованной системе водоотведения представлены в Разделе 2.2.5. «Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учётом различных сценариев развития территории».

[bookmark: _Toc148702353]2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект. На территории Усть-Донецкого района действует 3 технологических зоны водоотведения: 
1. Усть-Донецкое городское поселение, р.п. Усть-Донецкий, Апаринское сельское поселение, х. Апаринский;
2. Пухляковское сельское поселение, х. Пухляковский;
3. Мелиховское сельское поселение, ст. Мелиховская.
«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определённая по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения. Эксплуатацию систем водоотведения осуществляют филиал «Усть-Донецкий» ГУП РО «УРСВ» согласно таблице 2.3.2-1.

Таблица 2.3.2-1 – Эксплуатационные зоны ответственности филиалов и производственных участков ГУП РО «УРСВ».

	№
	Филиалы и производственные участки ГУП РО «УРСВ»
	Зона эксплуатационной ответственности

	1. 
	Филиал «Усть-Донецкий».
	Усть-Донецкое городское поселение р.п. Усть-Донецкий; Апаринское сельское поселение, х. Апаринский.

	2. 
	Филиал «Усть-Донецкий».
	Пухляковское сельское поселение, х. Пухляковский.

	3. 
	Филиал «Усть-Донецкий».
	Мелиховское сельское поселение, ст. Мелиховская.





[bookmark: _Toc148702354]2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

В соответствии с пт. 8.2.3 СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (Приказ Минстроя России от 16 декабря 2016 г. № 951/пр), суточный расход стоков, следует принимать равным суточному расходу воды без учета на поливку территории. По аналогии с методикой, обозначенной в разделе 1.3.6. «Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения территории», произведён расчёт требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений централизованного водоотведения.
Помимо расхода воды на поливку территории, из расчёта требуемой мощности исключены прочие расходы воды, не подлежащие сбросу в системы водоотведения – расходы воды на наружное пожаротушение, на компенсацию потерь.
Также в соответствии с пт. 2.1 ВНТП-К-97, нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод должны приниматься по СНиП и ВНТП-Н-97 (нормы расходов воды потребителей сельскохозяйственного водоснабжения) без учета расхода воды на полив зеленых насаждений, твердых покрытий в поселке и сельскохозяйственных культур на приусадебных участках, водопотребления животными, размещенными в помещениях, не оборудованных системами канализации.
Результаты расчёта приведены в таблице 2.3.3-1.

Таблица 2.3.3-1 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений канализации

	№
	Система водоотведения
	Максимальное водопотребления, м³/сут
	Производительность существующих ОСК, м³/сут
	Резерв/ дефицит

	
	
	На хозяйственно-питьевые нужды населения, м³/сут
	На нужды промышленности и неучтенные расходы, м³/сут
	ИТОГО 
	
	

	2
	ОСК х. Пухляковский
	55
	5
	60
	100
	66,2%



В таблице 2.3.3-2 представлены результаты расчёта среднесуточного и максимально суточного поступления сточных вод в системы централизованного водоотведения исходя из прогнозного баланса, основывающегося на сценарии «На основании расчётно-прогнозного баланса водопотребления (водоотведения)»


Таблица 2.3.3-2 – Прогноз среднесуточного и максимально суточного поступления сточных вод в системы централизованного водоотведения (в м³/сут)

	№
	Показатели
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	1
	Среднесуточное поступление сточных вод

	1.1
	ОСК х. Пухляковский
	39
	41
	43
	44
	46
	47
	49
	50
	52
	54
	55
	57
	58
	60
	61
	63
	65
	66
	68
	69

	2
	Поступление сточных вод в сутки максимального водопотребления

	2.1
	ОСК х. Пухляковский
	51
	53
	55
	57
	59
	62
	64
	66
	68
	70
	72
	74
	76
	78
	80
	82
	84
	86
	88
	90




[bookmark: _Toc148702355]2.3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

С учётом резерва на перспективное развитие, по результатам сопоставления данных таблиц 2.3.3-1 и 2.3.3-2 раздела 2.3.3. «Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам», рекомендуется при реализации мероприятий, предусмотренных разделом Раздел 2.4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения» принять необходимую производительность очистных сооружений канализации х. Пухляковский – 100 м³/сут.
В соответствии с технологическим расчетом «Определение производительности очистных сооружений канализации поселка Усть-Донецкий», выполненным по муниципальному контракту между Администрацией Усть-Донецкого городского поселения и ООО «Инженерный центр СпецПроект», необходимая мощность очистных сооружений канализации р.п. Усть-Донецкий – 5065,78 м³/сут.;


[bookmark: _Toc148702356]Раздел 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

[bookmark: _Toc148702357][bookmark: _Hlk58533409]2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основными направлениями развития систем централизованного водоотведения Усть-Донецкого района являются:
· Улучшение качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного приёма, транспортировки и очистки хозяйственно-бытовых стоков;
· Снижение негативного воздействия на водные объекты и окружающую среду путём повышения качества очистки сточных вод.
Принципами развития централизованной системы водоотведения Усть-Донецкого района являются:
· Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· Постоянное совершенствование системы водоотведения путём планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми, в рамках схемы водоотведения являются:
· Установка блочных очистных сооружений вместо существующих ОСК для исключения негативного воздействия на водоёмы;
· Рекультивация существующих иловых площадок и разработка мероприятий по утилизации образующегося осадка для исключения отрицательного воздействия на окружающую среду;
· Реконструкция изношенных канализационных сетей с целью повышения надёжности и снижения количества отказов системы;
· Повышение энергетической эффективности системы водоотведения.
Целевые показатели развития системы водоотведения Усть-Донецкого района определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
· Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения;
· Показатели качества обслуживания абонентов;
· Показатели качества очистки сточных вод;
· Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
· Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
· Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели при решении поставленных задач развития централизованных систем водоотведения определены в приказе Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». Данные показатели рассчитаны и приведены в Разделе 2.7. схемы водоотведения.

[bookmark: _Toc148702358]2.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Сети канализации и колодцы находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ на реконструируемых участках сетей составляет до 100%. С целью сокращения уровня износа и повышения надёжности функционирования систем водоотведения предусмотрена реализация следующих мероприятий:
· Ремонт канализационных колодцев 8 шт., установка люков 16 шт., х. Пухляковский, Пухляковское с.п.;
· Замена участка канализационной сети, L=200 п.м., Ø=200 мм, х. Пухляковский, Пухляковское с.п.;
· Реконструкция канализационных сетей с применением полиэтиленовых труб, L=1700 п.м., Ø=200 мм, х. Пухляковский, Пухляковское с.п.


[bookmark: _Toc148702359]2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по 2025-2029 годам отсутствуют.

[bookmark: _Toc148702360]2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах ГУП РО «УРСВ» отсутствуют.
Комплексная автоматизация подразумевает возможность интеграции распределённых комплексов автоматизации технологических процессов, диспетчеризации и мониторинга, коммерческого и технического учета, пожарно-охранных систем, контроля доступа и видеонаблюдения — в комплексную систему с централизацией функций управления и контроля в диспетчерском пункте.
Данная мера способствует прозрачности протекающих технологических процессов водоотведения, позволяет оперативно оценивать эффективность работы всех систем, осуществлять анализ взаимоувязанных процессов и осуществлять эффективное управление. Сокращается время реагирования на нештатные ситуации, появляется возможность предотвращения развития аварий, уровень безопасности объектов предприятия повышается.
Система комплексной диспетчеризации и автоматизации водоотведения предназначена для обеспечения контроля функционирования технологического оборудования, эффективного управления из центрального диспетчерского пункта режимами работы, технологическими параметрами и процессами на территориально распределённых объектах предприятия.
Внедрение системы позволит:
· Оптимизировать работу сетей и сооружений водоотведения;
· Сократить потери при транспортировке;
· Сократить затраты на ремонт оборудования;
· Предотвратить возникновение аварийных ситуаций и сократить время устранения их последствий;
· Производить комплексный коммерческий и технический учёт.

[bookmark: _Toc148702361]2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Изменение маршрутов прохождения трубопроводов вследствие реализации мероприятий Схемы не предусматривается.

[bookmark: _Toc148702362]2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В настоящее время охранные зоны сетей и сооружений централизованной систем водоотведения Усть-Донецкого района установлены в соответствии с требованиями СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».




[bookmark: _Toc148702363]Раздел 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

[bookmark: _Toc148702364]2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Согласно Приказу Минприроды России от 17.12.2018 № 667 «Об утверждении правил разработки плана мероприятий по охране окружающей среды», срок реализации Плана не может превышать 7 лет и не подлежит продлению.
Министерством ЖКХ Ростовской области утверждён План мероприятий по охране окружающей среды в отношении объектов ГУП РО «УРСВ». В план мероприятий включена установка блочных очистных сооружений вместо ОСК х. Пухляковский. Данное мероприятие также предусмотрено разделом 2.4.1 «Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения» настоящей схемы водоотведения.

[bookmark: _Toc148702365]2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Обезвреживание и обеззараживание осадка сточных вод на ОСК Усть-Донецкого района происходит путем выдерживания осадка на иловых площадках не менее чем 2 года (согласно СП 32.13330.2018 и СП 131.13330.2018). Обезвоженный осадок вывозится на специализированный полигон.


[bookmark: _Toc148702366]Раздел 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

[bookmark: _Toc148702367]2.6.1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена на основании:
· НЦС 81-02-14-2023 «Наружные сети водоснабжения и канализации»;
· НЦС 81-02-19-2023 «Здания и сооружения городской инфраструктуры»;
· Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (инвестиции в основной капитал (капитальные вложения));
· Коммерческих предложений;
· Приказа Минрегиона РФ от 29.12.2009 N 620 «Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве»;
· СБЦП 81-02-17-2001 «Объекты водоснабжения и канализации».
Финансирование мероприятий, направленных на повышение надежности и экологической безопасности Усть-Донецкого района возможно осуществлять за счёт следующих источников:
· В рамках реализации концессионных соглашений;
· За счёт средств регионального и местного бюджета;
· Привлечение средств государственных программ, а также Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Аналогично с разделом 1.6. «Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения (с разбивкой по годам)», условно реализация мероприятий разбита на 2 этапа – с 2021 по 2030 гг. (с определенными источниками финансирования) и с 2031 по 2040 гг. (с неопределенными источниками финансирования).

[bookmark: _Toc148702368]Раздел 2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения приведены в таблице 2.7-1.

Таблица 2.7.-1 – Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измер.
	Величина показателя

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	1. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения.

	1.1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год.
	ед./км
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	2. Показатели очистки сточных вод.

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения.
	%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%

	3. Показатели эффективности использования ресурсов.

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объёма транспортируемых сточных вод*.
	кВт ч/м³
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28




[bookmark: _Toc148702369]2.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод можно определить только после проведения проектно-искательских работ с определением окончательной стоимости работ и составления смет, после утверждения инвестиционной программы, а также при детальном проектировании и/или получении коммерческих предложений от фирм – производителей тех или иных товаров и услуг.
Соответственно определять на стадии разработки или актуализации схемы соотношение цены реализации мероприятий и их эффективности не представляется корректным.

[bookmark: _Toc148702370]2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели федеральными органами исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не установлены.


[bookmark: _Toc148702372]ПРИЛОЖЕНИЕ 1 –Расположение основных водопроводных сетей
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Рис. П.1.1 – Разводящие сети х. Евсеевский
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Рис. П.1.2 – Водопроводные сети х. Тереховский
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Рис. П.2.1 – Водопроводные сети в х. Апаринском
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Рис. П.2.2 – Водопроводные сети в ст. Нижнекундрюченской
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Рис. П.2.3 – Водопроводные сети в х. Пухляковский
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Рис. П.2.4 – Водопроводные сети ст. Раздорская
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Рис. П.2.5 – Водопроводные сети ст. Усть-Быстрянская
[image: ]

Рис. П.2.6 – Водопроводные сети р.п. Усть-Донецкий
[image: ]

Рис. П.2.7 – Водопроводные сети х. Крымский
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Рис. П.2.8 – Водопроводные сети х. Ещеулов
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Рис. П.2.8 – Водопроводные сети ст. Мелиховская
»

Ведущий специалист управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Усть-Донецкого района                                                                             Д.В. Серебряков

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Усть-Донецкого района                                                                              Е.С. Петрова

Водоснабжение	2019	2020	2021	2022	895.4	891	797.2	830.4	Водоотведение	2019	2020	2021	2022	360.2	408.3	325.8	360	
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